УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт

управления и экономики»

_____________А.В. Молодчик

«___»_______________20__г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»

для направление подготовки

08.03.01 Строительство

является единой для всех форм обучения

Направленность образовательной программы (профиль)

Теплогазоснабжение и вентиляция

Челябинск

2016

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: Методические указания – Челябинск: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», И.И. Новикова - 2016. – 69 с.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: Методические указания: Предназначены для  направления 08.03.01 Строительство является единой для всех форм обучения.

Автор: И.И. Новикова

Рецензенты: ______________________

© Издательство ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта	20

Методические рекомендации по выполнению практической части курсового проекта	24

Приложения 1	48

Приложение 2	49

Приложение 3	50

Приложение 4	52

Приложение 5	52

Приложение 6	53

Приложение 7	56

Приложение 8	59

Приложение 9	61

Приложение 10	62

Приложение 11	63

Приложение 12	64

Приложение 13	66

Список литературы	68

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект – практикум, содержащий тематику, задания и методические рекомендации по выполнению курсового проекта в объеме учебной дисциплины, способствующий усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний.

Организация и проведение курсового проекта по учебной дисциплине «Газоснабжение» предусмотрена для очной и заочной форм обучения учебным планом специальности 08.03.01 Строительство профиля «Гражданское и промышленное строительство».

Целью курсового проекта является организация и управление самостоятельной работой обучающихся в процессе выполнения задания.

При выполнении курсового проекта перед обучающимся ставятся следующие задачи:

- систематизация, закрепление и расширение знаний и применение их для решения конкретных технических, производственных и организационных задач;

- развитие навыков самостоятельной исследовательской, экспериментальной и проектной работы;

- проявление и развитие технического творчества, изобретательности для получения результатов, которые могут иметь реальную, практическую ценность;

- освоение методов выбора и обоснования технических решений с учетом экономических, экологических и других требований при разработке дипломных проектов;

- совершенствование навыков графического и текстового оформления результатов проектирования, расчетов и при необходимости экспериментов;

- определение степени подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях.

Содержание курсового проекта направлено:

- на стимулирование познавательного интереса к дисциплине «Газоснабжение»;

- на закрепление знаний, умений и навыков;

- на обеспечение работы обучающихся по индивидуальным занятиям;

- на развитие творческого подхода к решению задач профессиональной деятельности;

- на проведение контроля и самоконтроля.

Таблица 1 – Структура компетенций, формируемых в результате выполнения курсового проекта

| Код компетенции | Наименование компетенции | Вид деятельности и профессиональные задачи | Планируемые результаты | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 | Владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей | изыскательская и проектно-конструкторская деятельность подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов | - Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; | Пороговый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ;. Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Базовый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Продвинутый |
| ОПК-8 | Умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности | монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-коммунальных объектов; составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и сооружений | - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации | Пороговый |
|  |  |  | - - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации Владеть: терминологией и понятиями; методами и приборными средствами для проведения монтажа, наладки, испытания методами сдачи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования системы газоснабжения | Базовый |
|  |  |  | - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации Владеть: терминологией и понятиями; методами и приборными средствами для проведения монтажа, наладки, испытания методами сдачи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования системы газоснабжения | Продвинутый |
| ПК-1 | Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | изыскательская и проектно-конструкторская деятельность подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере; обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов | - Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; | Пороговый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ;. Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ | Базовый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Продвинутый |
| ПК-2 | Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования | изыскательская и проектно-конструкторская деятельность подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере; обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов | - Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; | Пороговый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ;. Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Базовый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Продвинутый |
| ПК-3 | Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | изыскательская и проектно-конструкторская деятельность подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов | - Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; | Пороговый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ;. Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Базовый |
|  |  |  | Знать: нормативно-правовое регулирование при проектировании инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию системы газоснабжения (СГ) современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ; Уметь: правильно пользоваться нормативно-правовыми документами при проектировании инженерных систем и оборудования СГ; правильно учитывать современные требования к качеству проектирования инженерных систем и оборудования СГ; Владеть: терминологией и понятиями; методами проектирования и исследования инженерных систем и оборудования, обеспечивающих безопасную и энергосберегающую эксплуатацию СГ. | Продвинутый |
| ПК-19 | Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем | монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; | - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации | Пороговый |
|  |  |  | - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации Владеть: терминологией и понятиями; методами и приборными средствами для проведения монтажа, наладки, испытания методами сдачи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования системы газоснабжения | Базовый |
|  |  |  | - Знать: технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования СГ; современные достижения науки и техники, передовой отечественной и зарубежный опыт в области газоснабжения потребителей с оптимальными параметрами Уметь: правильно выбирать оптимальный вариант и реализовывать технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию строительных конструкций, инженерных систем и оборудования системы; достоверно выполнять оформление технологической документации Владеть: терминологией и понятиями; методами и приборными средствами для проведения монтажа, наладки, испытания методами сдачи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования системы газоснабжения | Продвинутый |

В результате выполнения курсового проекта студент должен:

- Научиться/ уметь

- использовать научно-техническую информацию в своей деятельности;

- выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;

- выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем здания;

- использовать основные методы обработки результатов и оценки погрешностей измерений в строительстве;

Владеть:

- навыками использования стандартов в профессиональной деятельности;

- методами работы с нормативной документацией в области строительства;

- навыками  обработки и анализа результатов измерений;

- методами осуществления контроля  над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Темы курсовых проектов должны быть актуальными, четко сформулированы, и полностью отражать содержание курсового проекта.

В проектах должны решаться конкретные задачи, которые могут быть востребованы промышленными предприятиями и организациями различных форм собственности, а также разрабатываться или модернизироваться новые или существующие объекты газоснабжения.

Все эти вопросы решаются во время прохождения учебных практик на рабочем месте специалиста-руководителя среднего инженерно-технического звена по профилю специальности.

Студент должен изучить:

- организацию по эксплуатации и монтажу оборудования и систем газоснабжения предприятия;

- методику разработок производственных заданий рабочим;

- методы внедрения передовых технологий в газовой отрасли:

- правила и требования по оформлению технической документации;

- направления и мероприятия по повышению производительности труда;

- осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда  на производственных объектах.

Тема курсового проекта должна дать возможность показать уровень теоретической подготовки, умение решать практические инженерно-технические задачи с использованием современных информационных технологий.

Требуемый для разработки проекта объем работы должен позволить выполнить проект в установленный учебным планом срок.

Темы курсовых проектов разрабатываются на кафедре специальных дисциплин совместно с преподавателями – руководителями курсовых проектов. При разработке тематики необходимо учитывать требования действующих нормативных документов, технической литературы и справочников, а также других источников, рекомендующих внедрение современных технологий.

Предложенная тематика курсовых проектов рассматривается на заседании кафедры и утверждается заведующей кафедрой.

Темы реальных курсовых проектов (объектные макеты сооружений системы газоснабжения, разработка технологических карт газоснабжаемых объектов и др.) закрепляются за группой студентов (2-3 человека), но технические задания на курсовое проектирование разрабатываются индивидуально на каждого студента.

Содержание курсового проекта

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:

- титульный лист;

- задание на курсовое проектирование;

- аннотацию;

- содержание пояснительной записки;

- введение;

- специальную (расчетную) часть;

- безопасность жизнедеятельности;

- заключение;

- список литературы;

- приложения.

Объем пояснительной записки - 25-30 страниц печатного текста формата А-4.

Графическая часть курсового проекта должна отражать принятые схемы и конструктивные решения и содержать от 2-3 чертежей, схем, графиков (диаграмм).

Графический материал должен обеспечить изложение сути курсового проекта.

Примерный перечень материала графической части курсового проекта:

- чертеж (схема) газификации населенного пункта (предприятия, микрорайона);

-чертеж газификации жилого дома (котельной, объекта социальной, медицинской, учебной деятельности);

- конструкции разработанных отдельных узлов, устройств;

- необходимые графики, диаграммы и т.д.

Чертежи выполняются на листах формата А-1 в соответствии с общими требованиями и правилами.

Рубрикация пояснительной записки

Форма титульного листа пояснительной записки курсового проекта является общепринятой. (Приложение 1).

Задание на курсовой является вторым листом пояснительной записки и выполняется на специальном бланке, (Приложение 2).

Аннотация должна содержать краткое изложение цели и важнейших результатов работы, достижения экономических результатов.

Содержание должно включать введение, наименование и нумерацию всех разделов и подразделов с указанием используемого материала. Каждый раздел (часть) пояснительной записки начинается с нового листа.

Во введении рассматривается актуальность темы, основные положения и документы, лежащие в основе разрабатываемого проекта, дается краткая историческая справка и обзор современного состояния технического вопроса или проблемы.

Специальная (расчетная) часть курсового проекта может включать следующие разделы (подразделы):

- постановка задачи, анализ вариантов ее реализации, технические требования;

- характеристики местных условий и площадок строительства, описание устанавливаемого газового оборудования;

- расчет расходов газа;

- выбор и расчет оборудования газораспределительного пункта;

- гидравлические расчеты сети;

Критерии оценки курсового проекта

Курсовой проект считается выполненной, если студент набрал проходной балл, который составляет половину максимального количества баллов.

Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок.

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдает требования безопасности труда.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Содержание специальной (расчетной) части курсового проекта

Проектирование наружных сетей газоснабжения необходимо начать с определения площади застройки рассматриваемого района.

Площадь застройки определяется на основании исходных данных по планировке района. При масштабе плана 1:4000 (1см = 40м) фактическая площадь застройки рассчитывается формуле:

Sфакт. = Sгеом.×0,16                                                                 (1)

где Sфакт – фактическая площадь застройки, Га;

Sгеом – геометрическая площадь квартала, см2.

Определим численность населения района по формуле:

N = ΣSфакт.×n                                                                        (2)

где N – численность населения, чел.;

ΣSфакт – сумма фактических площадей кварталов, га;

n – Плотность населения района, чел/га. – по заданию.

  - Определение годовых расходов теплоты

Годовой расход теплоты микрорайоном (населенным пунктом) определяется в соответствии с нормами потребления газа бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями и заносится в таблицу1.

Годовой расход теплоты в квартирах определяется:

Qгод.кв = Yкв.N(Z1кв.q1кв.+Z2кв.q2кв.+Z3кв.q3кв                           (3)

где Qгод.кв – годовой расход теплоты в квартирах, МДж/год ;

Yкв - доля газифицированных квартир от их общего числа;

N - количество жителей, чел;

Z1кв - доля квартир с газовой плитой и централизованным горячим

водоснабжением;

Z2кв - доля квартир с газовой плитой и водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);

Z3кв - доля квартир с газовой плитой и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;

q1, q2, q3 – соответственно нормы расхода теплоты на одного человека, МДж/год, (Приложение 3).

Годовой расход теплоты на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, парикмахерские, магазины и др.) в зависимости от развития инфраструктуры населенного пункта принимается равным 1-5% от годового расхода газа населением (по заданию).

Qпр.быт.об.= (0,01-0,05)*Qгод кв                                                (4)

Годовой расход теплоты в учреждениях здравоохранения определяется:

а) по потребности населения:

Qгод учр.зд. = Пучр.зд. NYучр.зд                                                    (5)

1000

где Qгодучр.зд - годовой расход теплоты в учреждениях здравоохранения, МДж/год;

Пучр.зд. – норма коек на 1000 жителей Пучр.зд. = 12-15;

N - число жителей;

Yучр.зд. – доля охвата больниц газоснабжением;

qучр.зд. – норма расхода тепла на одну койку, (Приложение 3), МДж/год.

б) по количеству мест:

Qуч.зд= qуч.зд.*N                                                               (6)

где N – количество коек (из задания).

Годовой расход теплоты на предприятия общественного питания (ПОП):

а) по потребности населения:

Qпоп = 360NYпоп qпоп Zпоп                                                    (7)

где Q- годовой расход теплоты на предприятия общественного питания, МДж/год;

N – количество проживающих людей;

Yпоп – процент охвата газоснабжением ПОП;

qпоп – норма расхода теплоты для одного обеда и завтрака (или ужина), (приложение 3);

Zпоп – доля людей, пользующихся услугами питания Zпоп = 0,25 - 0,3;

б) по посадочным местам:

Qпоп= 300*qпоп*Пр,                                                              (8)

где 300 – количество рабочих дней в году;

qпоп – норма расхода теплоты для одного обеда и завтрака (или ужина),

Пр – производительность, МДж/год (по заданию).

Годовой расход теплоты для прачечных:

а) по потребности населения:

Qпр= (100ZпYпNп(1000)qп,                                                 (9)

где Qпр - годовой расход теплоты для прачечных, МДж/год;

Zп– доля охвата обслуживанием прачечными населения от общей численности    (0,03-0,25);

Yп– доля охвата прачечных газоснабжением;

Nп– число жителей;

q - норма расхода теплоты на одну тонну стирки белья , (приложение 3), МДж/т

100/1000  - норма накопления белья на 1000 жителей.

б) по производительности:

Qпр=Пр*qп*250,                                                                 (10)

где Пр – производительность,  МДж/год (по заданию);

qп  - норма расхода теплоты;

250 – количество рабочих дней в году.

Годовой расход теплоты для бань по  потребности населения:

Qб=52ZбYбN(qвZв+qб.вZб.в),                                              (11)

где Qб - годовой расход теплоты для бань, МДж/год;

52 – число помывок в год на одного человека;

Z – доля охвата обслуживанием банями населения от общей численности (0,1-0,3);

Y – доля охвата бань газоснабжением;

N – численность населения района, чел ;

qв и qб.в- норма расхода теплоты на одну помывку с ваннами и без ванн     соответственно

Годовой расход теплоты для хлебозавода, хлебопекарни,  кондитерской определяем:

а) по потребляемому количеству хлеба

Qх.п= (0,6 ( 0,8)365* Yх.п Nх.п qсрх.п/1000,                        (12)

где Qх.п - годовой расход теплоты для хлебозавода, хлебопекарни, кондитерской, МДж/год;

(0,6 ( 0,8)365/1000 – объем суточной выпечки в тоннах, на 1000 жителей в год – 365 дней;

Yх.п – доля охвата газоснабжением хлебозаводов и пекарней;

Nх.п – число жителей, чел;

qсрх.п – удельная норма расхода теплоты на выпечку хлеба и  хлебобулочных изделий, МДж/т, (Приложение 3).

б) по производительности предприятия:

Qх.п= 365* Пр* qсрх.п ,                                                       (13)

где   365 – количество рабочих дней в году;

Пр – производительность, МДж/год.

Рассчитаем годовой расход теплоты на мелкие отопительные установки (МОУ), к которым относят пристроенные и встроенные котельные административных и общественных зданий:

Q (14)

где Q - годовой расход теплоты на мелкие отопительные установки;

К – коэффициент, учитывающий непостоянство расхода на отопление  общественных зданий К = 0,23;

tср.от. – средняя температура отопительного периода оС;

tро – расчетная температура холодной пятидневки при обеспеченности   0,92;оС;

Z - число часов работы системы вентиляции в сутки Z = 16 час;

К1 – коэффициент, учитывающий непостоянство  расхода на  вентиляцию общественных зданий. К = 0,4;

qо – укрупненный показатель максимального часового расхода на отопление; (Приложение 3).

Fn – жилая площадь отапливаемых зданий Fn = (9-12) N, м2;

Zо – количество суток отопительного периода;

- КПД мелких отопительных установок, равен 0,6-0,7.

Все перечисленные выше потребители  относятся к потребителям низкого давления. Расчет газовых сетей для потребителей разных давлений производят раздельно.

Годовой расход теплоты отопительными котельными на отопление и вентиляцию рассчитывается по формуле:

Qкот/тов=[24(1+К)(tв-tср.от./tв-tро)+Z1K(tв-tср.от/tв-tрв)](nоFq0)/(0*Qн,          (15)

где K1K – коэффициенты, учитывающие расходы теплоты на отопление и вентиляцию общественных зданий (при отсутствии данных принимаются 0,25 и 0,4);

tв, – температура соответственно внутреннего воздуха, для жилых зданий 18 оС;

tср.от. - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон; 0С;

tро - расчетная наружная температура для проектирования  отопления , 0С;

tрв -  расчетная наружная для проектирования вентиляции, 0С;

Z – среднее число часовой работы систем вентиляции общественных зданий в течении суток (при отсутствии принимается 16 часов);

nо – продолжительность отопительного периода. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» , для Кургана и Курганской области - nо =216,

tср.от.= -7,7 оС, tро= -37 0С, сутки;

F – жилая площадь, отапливаемых зданий, м2;

(0 – КПД отопительных систем (для котельных (0 = 0,8-0,85, для  отопительных печей (0 = 0,7-0,75.)

При известных часовых нагрузках расход теплоты отопительно-производственной котельной рассчитывается по формуле:

Qhкот=365х24(Qот+ Qв+ Qгв+ Qтех)/(кот ,                           (16)

где Qhкот - расход теплоты отопительно-производственной котельной, м3/ч;

Qот ; Qв; Qгв; Qтех - часовые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, технологические нужды, Вт.

Часовые нагрузки рассчитываются соответственно формулами:

Qот= q0Vн(tв-tн),      Qв= qвVн(tв-tн),         Qгв=375N                           (17)

где q0 - удельная тепловая характеристика отопления, приложение;

Vн - объем зданий по наружному объему, м³;

Qтех - технологическая нагрузка, Вт;

qв - удельная тепловая характеристика вентиляции, приложение;

(кот – коэффициент полезного действия котельного оборудования;

375 Вт/чел – количество тепла на горячее водоснабжение на одного человека  в час;

N – число жителей.

Годовой расход теплоты отопительными котельными на горячее водоснабжение определяем по формуле:

Qг.в = 24qг.вN[nо+(350- nо) 60-tх.л/60-tх.з(] 1((г.в,	                         (18)

где Qгв – укрупненный показатель на горячую воду,  МДж(год,  (Приложение 4);

N - число жителей, пользующих горячей водой;

n0 = 216 – продолжительность отопительного периода, сутки;

tхл – температура холодной воды летом;

tхз – температура холодной воды зимой;

( - коэффициент, учитывающий снижение расхода горячей воды летом (0,8);

η - КПД, равен  0,8-0,85.

Отопительные котельные являются, как правило, потребителями среднего или высокого давления и при расчете газопроводов низкого давления не учитываются.

Определение годового и часового расхода газа

Годовой расход газа определяется для всех категорий потребителей

Qy=Qгод/Q,                                                                      (19)

где Qгод – годовой расход теплоты, МДж/год;

Qн – низшая теплота сгорания газа, МДж/м3.

Системы газоснабжения населенных пунктов рассчитывают на  максимальный часовой расход газа, определяемый по формуле:

Qdh=kmax*Qy,   	                                                               (20)

где Qdh - максимальный часовой расход газа, м3/ч;

kmax- коэффициент часового максимума, (Приложение 5);

Qy  - годовой расход газа, м3/год.

Полученные результаты расчетов сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Годовой и часовой расход газа

| Категории потребителей | Qгод Годовой расход теплоты, МДж/год | Qу Годовой расход газа, м3/год | Коэффициент часового максимума, kmax | Q Максимальный часовой расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа в квартирах Прачечные Бани Хлебопекарни Мелкие отопительные установки Мелкие предприятия коммунально-бытового назначения (1-5% от Qкв) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Выбор оптимального количества газораспределительных пунктов (ГРП)

Из общей длины городских газопроводов обычно 70-80% составляют газопроводы низкого давления, и только 20-30% среднего и высокого давления. Поэтому выбор количества ГРП, питающих сеть низкого давления, необходимо производить на основе технико-экономических расчетов, исходя из принципа минимальных капиталовложений и эксплуатационных расходов. Для ГРП, питающего сеть низкого давления, оптимальная производительность принимается в пределах 1500-2000 м3/ч при оптимальном радиусе действия 0.5-1км. С учетом этих показателей количество ГРП определяется по формуле:

,                                     (21)

где ΣQгh – суммарный часовой расход газа через городские ГРП;

F –  газифицируемая площадь, включая площадь проездов, м2;

1 га = 10000 м3;

Rопт  – оптимальный радиус действия ГРП, принимается в пределах 500-1000 м.

Полученное количество ГРП, а также их фактические нагрузки и местоположение уточняют по условиям планировки города и расположения отдельных кварталов. Каждый ГРП должен размещаться как можно ближе к центру нагрузки газоснабжаемой территории. Как правило, данный центр не совпадает с геометрическим центром обслуживаемой ГРП территории. Это связано с  различным потреблением газа отдельными зонами, входящими в радиус действия ГРП. Необходимо стремиться размещать ГРП ближе к зонам повышенной нагрузки.

Подбор оборудования ГРП

Подбор оборудования ГРП выполняется на основании данных о давлении газа в точке подключения ГРП и требуемом давлении на выходе, требуемой пропускной способности ГРП с учетом развития системы газоснабжения, условий работы газораспределительной системы (Приложения 6). При выборе оборудования следует учесть, что нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его максимальная пропускная способность не более 80%, а минимальная не менее 10% от расчетной пропускной способности при заданных входном и выходном давлениях. Как правило наиболее выгодным решением является применение шкафных или блочных газорегуляторных пунктов  заводского производства, что сокращает затраты на строительно-монтажные работы.

Подбор шкафных и блочных ГРП или ГРУ выполняется на основании тех же данных, что и оборудования по техническим характеристикам или паспортным данным.

Выбранное решение должно быть обосновано, технические характеристики  (пропускная способность при рабочем давлении, максимальное входное давление, пределы регулирования) приводятся в пояснительной записке.

Требуемая пропускная способность ГРП определяется формулой:

(22)

где - суммарный максимальный  часовой расход газа населенным пунктом; (таблица 1)

1.2 – коэффициент увеличения пропускной способности для нормальной работы регулятора (20%).

При несовпадении табличных данных расчетным, пропускная способность ГРП уточняется:

- при другой плотности газа:

QГРП=0,855Qт/√ρ,                                                               (23)

- при другом давлении газа на входе в ГРП

QГРП=Qт р1/р1т   ,

где – фактическая пропускная способность ГРП;

Qт – табличное значение пропускной способности;

р1 и р1т – давление на входе в ГРП, проектируемое и табличное соответственно.

Выбор системы газоснабжения и трассировка газораспределительных сетей

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения города оказывает влияние ряда факторов, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений и т.п.). При проектировании системы газоснабжения разрабатывают ряд вариантов и производят их технико-экономическое сравнение. В качестве окончательного варианта принимают наиболее экономичный вариант, по сравнению с другими.

При разработке курсового проекта, для системы газоснабжения района города или небольшого населенного пункта, рекомендуется принять одноступенчатую тупиковую или кольцевую систему газоснабжения.

Все газопроводы, входящие в газораспределительную сеть, условно разбиваются на транзитные и распределительные. Транзитные газопроводы предназначены для передачи газа из одного района населенного пункта в другой. Распределительные газопроводы служат для подачи газа непосредственно потребителям. К внутреннему газооборудованию жилых домов и промышленных предприятий относятся внутридомовые и промышленные газопроводы, газовые приборы и установки для сжигания газа.

Газораспределительная система выбирается с учетом источников, объема и назначения газоснабжения, размера и планировки населенного пункта.

На основании генерального плана выполняется схема прокладки газопроводов, на схеме указываются проектные газопроводы, их диаметр, ответвления от газопроводов, а также отмечаются устанавливаемые отключающие устройства. При выборе места заложения газопровода учитываются характер проезда и застройки, число вводов, конструкция дорожного покрытия, наличие путей электрифицированного транспорта и подземных сооружений, удобства эксплуатации газопровода и т.д.

По результатам выполненных расчетов на расчетной схеме указываются диаметры, длины, расчетные расходы и потери давления по участкам газопроводов.

Гидравлический расчет газопроводов низкого давления

При проектировании трубопроводов для транспорта газа выбор размеров труб осуществляется на основании их гидравлического расчета, имеющего целью определить внутренний диаметр труб для пропуска необходимого количества газа при допустимых потерях давления.

Расчет тупиковых газопроводов

Расчетная схема тупикового газопровода низкого давления приведена на рисунке 1

Рисунок 1 - Схема тупикового газопровода низкого давления

Расчетная схема выполняется без масштаба, пропорционально длине газопровода. Распределительная сеть разбивается на участки. Границами участков являются точки, в которых резко меняется расход газа (присоединение ответвлений, точки подключения крупных потребителей), а также точки разделяющие участки большей протяженности (≥400 м) на более короткие.

Расчетный расход газа для распределительной тупиковой сети определяется по формуле:

,                                                                (24)

Путевой расход газа на участках сети определяется по формуле:

,	                                                                 (25)

где  Qпут - путевой расход газа на участках сети, м3/ч,

lуч – длина каждого участка

Удельный расход газа

,                                                                           (26)

где  Qуд - удельный расход газа,  м3/ч м;

Qdh – максимальный часовой расход газа квартирами, мелкими отопительными установками и мелкими коммунальными предприятиями;

Σl – сумма длин участков всей распределительной сети, м.

Транзитный расход газа определяется как сумма путевых расходов последующих участков и транзитных расходов крупных предприятий коммунально-бытового назначения, котельных, промышленные предприятий потребляющих газ низкого давления. При определении расчетных расходов по участкам газопровода он суммируется с путевым.

Результаты определения расчетных расходов по участкам сети сводятся в таблицу 2:

Таблица 2 – Расчетный расход газа по участкам сети

| № участка | Qуд, Удельный расход, м3/ч м | Путевой расход, Qпут, м3/ч | 0,55Qпут | Транзитный расход, Qтр, м3/ч | Qр, Расчетный расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: определение путевых расходов по участкам сети целесообразнее начинать с самого удаленного участка.

Для дворовых сетей таблица определения расходов аналогична таблице для расчета внутридомового газопровода.

По расчетному расходу и удельным потерям давления с помощью таблиц для гидравлического расчета  или номограмм (Приложения 7) определяется диаметр газопровода, уточняются удельные потери давления.

Расчетные потери давления газа от ГРП до наиболее удаленного потребителя, Δрр, принимают, не более:

- суммарные – 1800 Па;

- на уличные и внутриквартальные сети – 1200 Па;

- на дворовые и внутридомовым - 600 Па.

Удельные потери давления для самой протяженной магистрали определяются по формуле:

,	                                                               (26)

где ((уд – удельные потери давления, Па/м;

Δрр – расчетные потери давления газа в уличных и внутриквартальных газопроводах;

Σl – сумма длин  участков самой протяженной магистрали распределительной сети;

1,1 – коэффициент, учитывающий потери давления газа в местных   сопротивлениях (10% от потерь давления на трение).

Потери давления газа на участке рассчитываются по формуле:

Δр=Δруд*lуч ,	                                                                  (27)

где Δр - потери давления газа на участке, Па/м;

Δруд – удельные потери давления газа;

lуч – длина участка.

Диаметры участков газопровода являются оптимальными в том случае, если выполняется условие:

δ=(Δрр - Σрi) / Δрр≤ 0,1                                                      (28)

где δ - диаметры участков газопровода;

Δрр – расчетные потери давления;

Σрi - суммарные потери давления от ГРП до самой удаленной точки распределительной газовой сети.

При несоблюдении вышеприведенного условия (28), диаметры газопровода корректируются.

При расчете ответвлений из расчетного перепада давлений, Δрр, вычитают сумму потерь давления на общих участках и подбирают диаметры труб для остальных участков на полученную при этом разность.

Результаты расчетов заносятся в таблицу 3.

Таблица 3 – Удельные потери по участкам сети

| № участка | Длина участка, м | Расчетная длина участка, 1,1lуч, м | Qр, Расчетный расход газа, м3/ч | Диаметр газопровода, мм | Руд, Удельные потери давления, Па/м | ((, Потери давления на участке, Па | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное направление |
| 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |
| Ответвления |
| 2-6 |  |  |  |  |  |  |  |

Гидравлический расчет кольцевых газопроводов

Расчетная схема кольцевого газопровода приведена на рисунке 2

Рисунок 2 – Схема кольцевого газопровода

Нумерацию участков целесообразно отсчитывать от концевых точек,  против движения газа, вдоль выбранных главных направлений.

Расход газа, приходящийся на 1 га застройки рассчитываются согласно формулы:

,		                                                     (29)

где  qуд  - удельный расход газа, приходящийся на 1 га застройки, м3/ч(га;

ΣQdh – сумма максимальных часовых расходов газа квартирами, мелкими отопительными установками и мелкими коммунальными предприятиями, (без учета расхода газа крупными потребителями), м3/ч;

Σ Sфакт. – площадь застройки района, га.

Удельный путевой расход газа для каждого контура сети определяется по формуле:

qi=Qi/Σli.,  	                                                              (30)

где  qi - удельный путевой расход газа для каждого контура сети, м3/ч м;

Qi – расход газа  квартирами, мелкими отопительными установками и  мелкими коммунальными предприятиями, газоснабжаемыми от данного контура м3/ч;

Σli – суммарная длина питающего контура сети, м.

Результаты расчета сводятся в таблицу 4

Таблица 4 – Удельный путевой расход газа

| Номер контура | S, Площадь газоснабжаемой территории, га | Расход газа, приходящийся на 1 га застройки, qуд. | Расход газа Qi, м3/ч | Длина питающего контура, li , м | Удельный путевой расход, qi, м3/ч(м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | (l4-5+ l5-7+ l7-6+ l4-6) |  |
| II |  |  |  | (l4-3+ l6-2+ l3-2+ l4-6) |  |
| III |  |  |  | ( l7-6+ l6-2) |  |
| IV |  |  |  | ( l3-2+ l3-9) |  |
| V |  |  |  | ( l3-4+ l4-5) |  |

Предварительное распределение потоков в сети выполняется таким образом, чтобы потоки газа двигались к потребителям кратчайшим путем, а точки их встречи располагались противоположно точкам питания. Головные участки, примыкающие к точкам питания, должны быть взаимозаменяемыми, а их расчетные расходы примерно одинаковыми. Основные направления движения транзитных расходов должны пролегать в зонах наибольшего потребления газа. Пример распределения потоков газа приведен на рисунке 2

Расчетные расходы по участкам сети определяются по формуле:

(31)

где Qпут – путевой расход газа на участке, м3/ч;

Qпут=lуч×qi уч , м3/ч		                                              (32)

Qтр – транзитный расход газа на участке определяется как сумма путевых расходов всех последующих участков и расхода газа крупными потребителями, подключенными к этому участку.

Расчеты сводятся в таблицу 5

Таблица 5 – Расчетный расход газа по участкам сети

| Участок | Длина участка, м | Удельный путевой расход газа, м3/ч(м | Расход газа , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпут | 0,55 Qпут | Qтр | Qр |
| 1-2 | l1-2 | qi(III) | l1-2 ×qi(III) |  | - | 0,55 Qпут |
| 2-3 | l2-3 | qi(II)+qi(IV) |  |  | Qпут(1-2) |  |
| 9-3 | l3-9 | qi(IV) | l9-3 ×qi(IV) |  | - |  |
| 3-4 | l3-4 | qi (II)+ qi(V) | l3-4× (qi (II)+ qi(V)) |  | Qпут(1-2)+Qпут(2-3)+ Qпут(3-9) |  |
| 4-5 | l4-5 | qi (I)+ qi(V) |  |  |  |  |
| 4-6 | l4-6 | qi(I)+ qi(II) |  |  |  |  |
| 2-6 | l2-6 | qi(III)+ qi(I) |  |  |  |  |
| 6-7 | l6-7 | qi(I)+ qi(III) |  |  |  |  |
| 8-7 | l7-8 | qi(III) |  |  |  |  |
| 7-5 | l7-5 | qi(I)+ qi(VI) |  |  |  |  |

Проверка расхода газа выходящего из ГРП проверяется согласно формулы

Qгрп=Qп(5-7)+Qтр(5-7)+ Qп(5-4)+Qтр(5-4)	                                  (33)

Qгрп=ΣQdh   .

Предварительные расчетные расходы по участкам сети определены верно, если отклонение от максимального часового расхода на район не превышает 10%.

(34)

Удельные потери давления основных направлений определяются по формуле:

,                                                                 (36)

где ((уд – удельные потери давления основных направлений, Па/м

Δрр – расчетные потери давления газа в уличных и внутриквартальных    газопроводах;

Σl – сумма длин  участков по основным направлениям

1,1 – коэффициент, учитывающий потери давления газа в местных сопротивлениях (10% от потерь давления на трение).

,

,

.

Если один участок входит в разные направления, для определения его диаметра принимается меньшее из значений удельных потерь давления.

По расчетному расходу и удельным потерям давления с помощью таблиц для гидравлического расчета или номограмм (Приложения 6) определяется диаметр газопровода, уточняются удельные потери давления.

Внутренний диаметр газопровода принимается из стандартного ряда внутренних диаметров трубопроводов: ближайший больший — для стальных газопроводов и ближайший меньший — для полиэтиленовых.

Потери давления газа на участке определяются по формуле:

Δр=Δруд*1,1lуч ,	                                                                (36)

где Δр - потери давления газа на участке, Па;

Δруд – удельные потери давления основных направлений;

lуч  - длина участка.

Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 6

Таблица 6 – Гидравлический расчет

| Кольцо № | Участки кольца | Предварит. распределение | Поправочный расход ΔQ м3/ч | Окончательное распределение потоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Номер соседнего кольца | Длина участка | DнхS | Qр, м3/ч | Δр/l, Па/м | Δр, Па | Δр/Qр |  | ΔQуч м3/ч | Qр, м3/ч | Δр/l, Па/м | Δр, Па |
| I | 5-4 | - | l4-5 |  | - Qр(5-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-7 | - | l7-5 |  | Qр(5-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-6 | II | l6-7 |  | Qр(7-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-6 | - | l4-6 |  | - Qр(4-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΔр Σ/Δр/ | Σ |  |  |  |  |  |
| II | 4-3 | - | l3-4 |  | - Qр(4-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 | - | l2-3 |  | - Qр(3-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-6 | I | l4-6 |  | Qр(4-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-2 | - | l2-6 |  | Qр(6-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΔр Σ/Δр/ |  |  |  |  |  |  |

Примечание: расходы, направленные по часовой стрелке считать положительными, против часовой стрелки – отрицательными.

Гидравлический расчет кольцевой сети можно считать законченным в случае, когда ошибка 0≤10%. При больших значениях ошибки выполняется увязка кольцевой сети.

Поправочный расход определяется по формуле:

, 	                                                                (37)

где - круговой поправочный расход корректируемого кольца;

- круговой поправочный расход соседнего кольца;

- поправка первого порядка, м3/ч

,                                                                    (38)

где ΣΔp – сумма потерь давления в участках кольца, Па;

- сумма (Δр/Qр) для данного кольца;

- поправка второго порядка, м3/ч.

где - (Δр/Qр ) смежного с соседним кольцом участка

- поправка первого порядка соседнего кольца, м3/ч.

Корректированный расход по участку газопровода определяется по формуле:

.                                                                 (39)

В случае превышения ошибкой Q допустимых значений, увязка повторяется в той же последовательности.

Гидравлический расчет внутреннего газопровода

На основании принятых решений выполняется расчетная схема внутреннего газопровода. Длины участков определяются по плану здания

Рисунок 3 – Расчетная схема внутридомового газопровода

Расчетный расход газа для дворовых и внутренних газопроводов определяется одним из перечисленных методов:

а) как сумма номинальных расходов газа установленных приборов с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле:

Qdh=ΣkоqномNi  ,		                                                     (40)

где Qdh - расчетный расход газа для дворовых и внутренних газопроводов, м3/ч;

kо- коэффициент одновременности работы однотипных приборов или групп приборов (приложение 8);

qном – номинальный расход газа установленным прибором или группой приборов, определяется по техническим характеристикам приборов, м3/ч (Приложения 9,10);

Ni – количество установленных приборов или групп приборов, шт.

б) как доля годового потребления газа населением квартир с учетом неравномерности потребления газа в год по формуле:

Qdh=Σksim Qy кв  Ni /8760 	                                              (41)

где ksim – максимальный коэффициент часовой неравномерности потребления газа за год;

Qy кв- годовое потребления газа жильцами квартиры, м3/год;

Ni  –  количество однотипных квартир.

Максимальный часовой расход газа определяется одним из двух методов расчета расхода. Выбор метода определения расчетных расходов зависит от исходных данных. Следует учесть, что расчетный расход газа определенный по коэффициенту одновременности действия приборов, может быть несколько завышен ввиду несоответствия мощностей установленных приборов, потребности населения. Определение расходов начинается с диктующей (наиболее далеко и высоко расположенной) точки газопотребления.

Результаты определения расчетных расходов по участкам сводятся в таблицу 9:

Таблица 9 – Расчетный расход газа по участкам сети

| № участка | Количество установленных приборов (групп приборов) | Коэффициент одновременности работы, kо | Номинальный расход, м3/ч | Qр Расчетный расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1 |  |  |  |
| 2-3 | 2 |  |  |  |
| 3-4 | 4 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Номинальный расход газа для групп приборов определяется как сумма номинальных расходов каждым прибором (таблица 9)

Таблица 10 – Номинальный расход газа

| № участка | Коэффициент часового максимума, kч.max | Годовое потребление газа, м3/г | Количество однотипных квартир | Расчетный расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ком | 2ком | 3ком | 1ком. | 2ком | 3ком | 1ком | 2ком | 3ком |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диаметр участков газопровода определяется по расчетам или таблицам для гидравлического расчета газопроводов низкого давления, аналогично диаметрам газопроводов распределительной сети. Диаметр подводки к газовым приборам принимается не менее диаметра присоединительного патрубка с учетом технических характеристик используемых приборов.

Расчетная длина участков газопровода определяется по формуле:

,	                                                                  (42)

где lг – геометрическая длина участка газопровода, определяется по плану, разрезу здания и аксонометрической схеме газопровода;

Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений (Приложение 11);

lэкв – эквивалентная длина прямолинейного участка, м, принимается по таблицам для гидравлического расчета.

Потери давления на участке газопровода определяются по формуле:

,                                                                         (43)

где Δр/l -удельные потери давления на участке, для принятого диаметра газопровода и расчетного расхода газа, Па.

При разных высотных отметках начала и конца участка газопровода необходимо учитывать гидростатическое давление:

ргст = ±gH(ρв-ρг)	                                                       (44)

где  ρв – плотность воздуха, ρв=1,29 кг/м3;

ρг – плотность газа, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, g =9.81 м/с2;

Н – разность высотных отметок начала и конца участка, м.

При расчете газопроводов природного газа гидростатическое давление на стояках учитывается со знаком «-».

Потери давления в газовых приборах принимаются согласно паспортным данным. Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 11.

Таблица 11 – Потери давления в газоиспользующих приборах

| № Участка | Qp, м3/ч | d, мм | lг, м | ∑ξ | lэкв Σξ=1 | lэкв, | l, м | Δр/l Па/м | Δр, Па | Н, м | ргст, Па | Δр+ ргст, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |
| Потери в газовом приборе (счетчик) |  |
| Итого |  |

Приложения 1

Образовательное учреждение высшего образования

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ____________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_________________________________

(указывается с кодом)

НА ТЕМУ ____________________________________________________

Выполнил_________________________

Студент группы____________________

Проверил преподаватель____________

Результат проверки_________________

Челябинск, 2016 г.

# Приложение 2

«Пример задания на курсовое проектирование»

Образовательное учреждение высшего образования

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Зав. кафедрой

_____________________________

«___» _________________» 2017г.

Задание на курсовое проектирование

Студенту ______________________________________________

группы ________________________________________________

Предлагаем Вам разработать курсовой проект в составе расчетной, технологии и организации монтажный работ, экономической частей на основе нижеследующих данных:

1. Тема проекта __________________________________________________

2. Плотность населения _____________________________________ чел./Га.

3. Давление в точке подключения ______________________________ МПа

4. Низшая теплота сгорания газа ______________________________ кДж/м

5. Доля населения:

- пользующаяся газом___________________________________________ %

- при наличии газовой плиты и центрального г/в ____________________%

- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя_____________ %

- при наличии газовой плиты и при отсутствии центрального г/в и

газового водонагревателя _______________________________________%

6. Доля расхода газа, от потребления населением, приходящаяся на потребление мелкими предприятиями коммунально-бытового назначения, учреждений здравоохранения и др.________________________________ %

7. Крупные предприятия коммунально-бытового назначения _______

____________________________________________________________

8. Дополнительные данные ________________________________________

9. План микрорайона (населенного пункта) №____ прилагается (М 1: 4000)

10 Объект газификации_________________________________________

Оборудование  ________________________________________________

13. Проект предоставляется к защите __________________________________

Приложение 3

Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс.ккал) |
| --- | --- | --- |
| 1. Население |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: Природным газом СУГ | на 1 чел. в год на 1 чел. в год | 4100(970) 3850(920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: Природным газом СУГ | на 1 чел. в год на 1 чел. в год | 10000(2400) 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: Природным газом СУГ | на 1 чел. в год на 1 чел. в год | 6000 (1430) 5800 (1380) |
| 2. Предприятия бытового обслуживания населения |
| На стирку белья в механизированных прачечных На стирку белья в механизированных прачечных с сушильными шкафами На стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | На 1 тонну сухого белья То же » | 8800 (2100) 12600 (3000) 18800(4500) |
| Дезкамеры: На дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах На дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | » » | 2240(535) 1260 (300) |
| Бани: Мытье без ванн Мытье в ваннах | На 1 помывку То же | 40 (9,5) 50 (12) |
| 3. Предприятия общественного питания (столовые, рестораны, кафе) |
| На приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) На приготовление завтраков или ужинов | На 1 обед На 1 завтрак (ужин) | 4,2 (1) 2,1 (0,5) |
| 4. Учреждение здравоохранение |
| Больницы, родильные дома: На приготовление пищи На приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стрики белья) | на 1 койку в год то же | 3200 (760) 9200 (2200) |
| 5. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |
| На выпечку хлеба формового На выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы На выпечку кондитерских изделий | На 1 т изделий То же » | 2500 (600) 5450 (1300) 7750 (1850) |
| Примечания: 1.Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях. 2.При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося. |

Приложение 4

Укрупненный показатель среднечасового расхода

теплоты на горячее водоснабжение на 1 человека

| Нормы расхода воды на горячее водоснабжение, л/чел сут | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма потребления теплоты, кДж/чел | 1050 | 1150 | 1260 | 1360 | 1470 | 1570 |

Приложение 5

Коэффициент часового максимума расхода, Кmах

(Таблица 2 СП 42-101-2003)

| Число жителей, тыс. чел | h Кmах | Число жителей, тыс. чел | h Кmах |
| --- | --- | --- | --- |
| для населения |
| 1 | 1/1800 | 40 | 1/2500 |
| 2 | 1/2000 | 50 | 1/2600 |
| 3 | 1/2050 | 100 | 1/2800 |
| 5 | 1/2100 | 300 | 1/3000 |
| 10 | 1/2200 | 500 | 1/3300 |
| 20 | 1/2300 | 750 | 1/3500 |
| 30 | 1/2400 | 1000 | 1/3700 |
|  |  | 2000 и более | 1/4700 |
| для предприятий коммунально-бытового назначения |
| Бани Прачечные Общественного питания По производству хлеба и кондитерских изделий | 1/2700 |
|  | 1/2900 |
|  | 1/2000 |
|  | 1/6000 |

Приложение 6

Технические характеристики газорегуляторных пунктов и установок с основной и резервной линиями редуцирования

| №№ п/п | Марка ГРПШ | № стр. | Регулятор | Рвх , МПа | Рвых | Максимальная пропускная способность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-1(ГПМ)* | 372 | РДГД-20М | 0,6 | 1,2-3 | 100 |
| 2 | ГРПН-300-10(ГПМ) | 374 | РДУ-32(РД-32) | 0,3 | 1,2-3,5 | 125 |
| 3 | ГРПН-300-6(ГПМ) | 374 | РДУ-32(РД-32) | 1,2 | 1,2-3,5 | 260 |
| 4 | ГРПН-300-4(ГПМ) | 374 | РДУ-32(РД-32) | 0,6 | 2-5 | 150 |
| 5 | ГРПШ-04-2У1** (Радон) | 376 | РДНК-400 | 0,6 | 2,0-2,5 | 250 |
| 6 | ГРПШ-О5-2У1 (Радон) | 376 | РДНК-400М | 0,6 | 2,0-2,5 | 500 |
| 7 | ГРПШ-07-2У1 (Радон) | 376 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 |
| 8 | ГРПШ-02-2У1 (Радон) | 376 | РДНК-У | 1,2 | 2,0-2,5 | 900 |
| 9 | ГРПШ-03Б-2У1 (Радон) | 376 | РДСК-50Б | 0,6 | 270-300 | 700 |
| 10 | ГРПШ-03М-2У1 (Радон) | 376 | РДСК-50М | 1,2 | 30-100 | 900 |
| 11 | ГРПШ-03БМ-2У1 (Радон) | 376 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1100 |
| 12 | ГРПШН-А-02 (ГА)* | 380 | РДНК-50 | 1,2 | 2,0-3,5 | 900 |
| 13 | ГРПШН-А-02П (ГА)* | 380 | РДНК-50П | 1,2 | 3,5-5,0 | 900 |
| 14 | ГРПШ-13-2Н1 (Радон) | 383 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 |
| 15 | ГРПШ-13-2В-У1(Радон) | 383 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 |
| 16 | ГРПШ-15-2Н-У1(Радон) | 383 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 |
| 17 | ГРПШ-15-2В-У1(Радон) | 383 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 |
| 21 | ПГБ-50(ГА) | 390 | РДБК1-50 | 1,2 | 1-600 | 5200 |
| 22 | ПГБ-50-СГ(ГА) | 390 | РДБК1-50 | 1,2 | 1-600 | 5200 |
| 23 | ПГБ-50-СГ-ЭК(ГА) | 390 | РДБК1-50 | 1,2 | 1-600 | 5200 |

Технические характеристики газорегуляторных пунктов и установок с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов

| №№ п/п |  | № стр. | Регулятор | Рвх , МПа | Рвых 1 | Рвых 2 | Максимальная пропускная способность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-О3Б-04-2У1**(Радон)* | 406 | РДНК-400М, РДСК-50Б | 0,6 | 270-300 | 2-5 | 700 | 250 |
| 2 | ГРПШ-О3Б-04М -2У1 (Радон) | 406 | РДНК-400М, РДСК-50Б | 0,6 | 270-300 | 2-5 | 700 | 500 |
| 3 | ГРПШ-О3Б-07-2У1 (Радон) | 406 | РДНК-1000, РДСК-50Б | 0,6 | 270-300 | 2-5 | 800 | 700 |
| 4 | ГРПШ-О3М-01-2У1 (Радон) | 406 | РДНК-У, РДСК-50Б | 1,2 | 30-100 | 2-5 | 900 | 900 |
| 5 | ГРПШ-О3БМ-01-2У1 (Радон) | 406 | РДНК-У, РДСК-50Б | 1,2 | 270-300 | 2-5 | 1100 | 900 |
| 6 | ГРПШ-13-2НВ-У1 (Радон) | 410 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60 | 60-600 | 6200 | 6200 |
| 7 | ГРПШ-15-2НВ-У1 (Радон) | 410 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5-60 | 60-600 | 13000 | 13000 |

Технические характеристики газорегуляторных пунктов
с одной  линией редуцирования

| №№ п/п |  | № стр. | Регулятор | Рвх, МПа | Рвых | Максимальная пропускная способность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ГРПШ-10МС (Сигнал) | 328 | РДГК-10М | 0,6 | 1,5-2,0 | 80 |
| 4 | ГРПШ-10К (ГА)* | 330 | РДГК-10К | 0,6 | 2,2 | 10 |
| 5 | ГРПШ-10 (ГПМ)* | 332 | РДГК-10/3 | 0,6 | 2,0-2,5 | 30 |
| 6 | ГРПШ-1ОМС (ГПМ) | 332 | РДГК-10/5М | 0,6 | 2,0-2,5 | 70 |
| 7 | ГРПШ-1 (ГПМ) | 334 | РДГД-20М | 0,6 | 1,2-3 | 100 |
| 8 | ГРПШ-32 К/З(ГА) | 336 | РДНК-32 | 1,2 | 2,0-2,5 | 64 |
| 9 | ГРПШ-32 К/6(ГА) | 336 | РДНК-32 | 0,6 | 2,0-2,5 | 105 |
| 10 | ГРПШ-32 К/10(ГА) | 336 | РДНК-32 | 0,3 | 2,0-2,5 | 100 |

Приложение 7

7Удельные потери давления для стальных и полиэтиленовых труб (новых и бывших в эксплуатации) низкого давления

Удельные потери давления для стальных и полиэтиленовых труб (новых и бывших в эксплуатации) низкого давления

Удельные потери давления для стальных и полиэтиленовых труб (новых и бывших в эксплуатации) низкого давления

Приложение 8

8Значение коэффициента одновременности Ksim

(Таблица 5 СП 42-101-2003)

| Число приборов | Коэффициент одновременности Ksim в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования |
| --- | --- |
|  | Плита 4-конфорочная | Плита 2-конфорочная | Плита 4-конфорочная и газовый проточный водонагреватель | Плита 2-конфорочная и газовый проточный водонагреватель |
| 1 | 1 | 1 | 0,700 | 0,750 |
| 2 | 0,650 | 0,840 | 0,560 | 0,640 |
| 3 | 0,450 | 0,730 | 0,480 | 0,520 |
| 4 | 0,350 | 0,590 | 0,430 | 0,390 |
| 5 | 0,290 | 0,480 | 0,400 | 0,375 |
| 6 | 0,280 | 0,410 | 0,392 | 0,360 |
| 7 | 0.280 | 0,360 | 0,370 | 0,345 |
| 8 | 0,265 | 0,320 | 0,360 | 0,335 |
| 9 | 0,258 | 0,289 | 0,345 | 0,320 |
| 10 | 0,254 | 0,263 | 0,340 | 0,315 |
| 15 | 0,240 | 0,242 | 0,300 | 0,275 |
| 20 | 0,235 | 0,230 | 0,280 | 0,260 |
| 30 | 0,231 | 0,218 | 0,250 | 0,235 |
| 40 | 0.227 | 0,213 | 0,230 | 0,205 |
| 50 | 0,223 | 0,210 | 0,215 | 0,193 |
| 60 | 0,220 | 0,207 | 0,203 | 0,186 |
| 70 | 0,217 | 0,205 | 0,195 | 0,180 |
| 80 | 0,214 | 0,204 | 0,192 | 0,175 |
| 90 | 0,212 | 0,203 | 0,187 | 0,171 |
| 100 | 0,210 | 0,202 | 0,185 | 0,163 |
| 400 | 0,180 | 0,170 | 0,150 | 0,135 |
| Примечания: 1. Для квартир, в которых устанавливается несколько однотипных газовых приборов, коэффициент одновременности следует принимать как для такого же числа квартир с этими газовыми приборами. 2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир. |

Приложение 9

Технические характеристики газовых водонагревателей

| Характеристика | Марка водонагревателя | Аппарат отопительный |
| --- | --- | --- |
|  | ВПГ-18- 1-3 | ВПГ-20- 1-3 | ВПГ-23 | ВПГ-25- 1-3-В | АГВ-80 (120) | АОГВ-10 | АОГВ-15 | АОГ В-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тепловая мощность основной горелки, кВт | 20,93 | 23,26 | 23,26 | 29,075 | 6,98 (13,96) | 11,63 | 17,45 | 23,26 |
| Номинальный расход газа, м3/ч: природного сжиженного | 2,34-1,81 0,87 - 0,67 | 2,58-2,12 0,96-0,78 | 2,94 0,87 | не более 2,94 1,19 |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 | 82 |
| Расход воды при нагреве на 45°С, л/мин, не менее | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 7,6 |  |  |  |  |
| Давление воды перед аппаратом, МПа минимальное номинальное максимальное | 0,049 0,150 0,590 | 0,049 0,150 0,590 | 0,060 0,150 0,600 | 0,049 0,150 0,590 |  |  |  |  |
| Разряжение в дымоходе для нормальной работы, Па | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры аппарата, мм высота ширина глубина | 780 390 295 | 860 390 315 | 800 375 225 | 780 420 315 | D 410 1540 | D 410 970 |  | D 420 980 |
| Масса аппарата, кг, не более | 20 | 22 | 15,5 | 25 |  | 85 | 120 | 150 |
| Диаметр подводящего газопровода, не менее, мм | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 32 | 20 | 20 |
| Площадь отапливаемого помещения |  |  |  |  |  | 75 | 100 | 150 |

## Приложение 10

Расход газа для приборов и оборудования при  Qн≈ 36000 кДж/м3

| Прибор | Расход теплоты ,ккал/ч | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Плита двухгорелочная без духового шкафа То же с духовым шкафом Плита трехгорелочная с духовым шкафом Плита четырехгорелочная с духовым шкафом Кипятильник Водонагреватель проточный Водонагреватель емкостный 80л 120л Камин газовый | 3200 6000 7760 9600 16480 18000-25000 6000 12000 14400 | 0,4 0,75 0,95 1,25 2,0 2,3-3,2 0,75 1,5 0,15 |

Приложение 11

Коэффициент местных сопротивлений

| Вид сопротивления | Коэффициент местных сопротивлений, ζ |
| --- | --- |
| Угольник 90° при d 15-20мм 25-35мм 40-50мм | 2,0 1,5 1,0 |
| Отвод, гнутый на 90° | 0,3 |
| Тройник проходной | 1,0 |
| Тройник поворотный | 1.5 |
| Тройник при встречных потоках | 3,0 |
| Крестовина-проход | 2,0 |
| Крестов ина-поворот | 3,0 |
| Внезапное сужение | 0,35 |
| Внезапное расширение | 0,4 |
| Пробочный кран при d=15мм 20мм | 4,0 2,0 |
| Пробочный кран при d=40мм | 2,0 |
| Задвижка параллельная | 0,25-0,5 |
| Задвижка с симметричным сужением | 1,3-1,5 |
| Конденсатосборник | 2,0 |
| Гидравлические затворы | 1,5-3 |
| Компенсаторы | 1,7-2,7 |

Приложение 12

Расчетные значения  коэффициента неравномерности потребления газа за год в зависимости от характера его использования

| Число квартир | Населенность квартиры, чел. |
| --- | --- |
|  | 1 и 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более |
| Для приготовления пищи |
| 1 | 37,144 | 30,834 | 24,255 | 21,556 | 18,407 |
| 2 | 21,915 | 18,349 | 14,145 | 12,432 | 11,613 |
| 3 | 17,820 | 14,738 | 12,222 | 11,250 | 10,339 |
| 4 | 16,430 | 13,364 | 11,487 | 10,638 | 9,618 |
| 5 | 15,345 | 12,388 | 10,953 | 10,102 | 9,172 |
| 6 | 14,845 | 11,923 | 10,508 | 9,770 | 8,875 |
| 7 | 14,200 | 11,328 | 10,085 | 9,388 | 8,556 |
| 8 | 13,625 | 11,005 | 9,800 | 9,056 | 8,153 |
| 9 | 13,220 | 10,641 | 9,545 | 8,750 | 8,004 |
| 10 | 12,915 | 10,382 | 9,257 | 8,444 | 7,813 |
| 15 | 11,695 | 9,533 | 8,385 | 7,781 | 7,112 |
| 20 | 11,035 | 9,014 | 7,863 | 7,270 | 6,667 |
| 30 | 10,150 | 8,265 | 7,075 | 6,556 | 6,093 |
| 40 | 9,380 | 7,681 | 6,599 | 6,071 | 5,690 |
| 50 | 8,945 | 7,327 | 6,319 | 5,842 | 5,435 |
| 60 | 8,535 | 6,993 | 5,995 | 5,587 | 5,223 |
| 70 | 8,110 | 6,636 | 5,761 | 5,382 | 5,053 |
| 80 | 7,830 | 6,419 | 5,599 | 5,255 | 4,947 |
| 90 | 7,615 | 6,228 | 5,452 | 5,127 | 4,841 |
| 100 | 7,455 | 6,094 | 5,351 | 5,025 | 4,756 |
| 400 | 6,000 | 4,908 | 4,388 | 4,158 | 3,970 |
| Для приготовления пищи и нагрева воды |
| 1 | 59,934 | 39,978 | 29,989 | 23,982 | 19,983 |
| 2 | 32,629 | 23,809 | 18,460 | 15,473 | 13,195 |
| 3 | 22,388 | 16,932 | 13,995 | 12,483 | 11,224 |
| 4 | 19,870 | 14,900 | 12,879 | 11,729 | 10,266 |
| 5 | 18,549 | 14,310 | 11,981 | 10,644 | 9,713 |
| 6 | 17,708 | 13,586 | 11,538 | 10,181 | 9,389 |
| 7 | 17,025 | 12,812 | 10,852 | 9,635 | 9,170 |
| 8 | 16,308 | 12,249 | 10,510 | 9,295 | 8,760 |
| 9 | 15,511 | 11,981 | 10,231 | 8,988 | 8,486 |
| 10 | 15,282 | 11,608 | 10,051 | 8,870 | 8,349 |
| 15 | 13,726 | 10,48 | 9,126 | 8,114 | 7,336 |
| 20 | 13,191 | 10,030 | 8,707 | 7,720 | 6,926 |
| 30 | 11,903 | 9,470 | 8,062 | 7,063 | 6,378 |
| 40 | 11,220 | 8,907 | 7,503 | 6,636 | 6,050 |
| 50 | 10,572 | 8,346 | 7,080 | 6,242 | 5,784 |
| 60 | 10,113 | 7,918 | 6,761 | 6,012 | 5,584 |
| 70 | 9,694 | 7,570 | 6,340 | 5,749 | 5,393 |
| 80 | 9,429 | 7,114 | 6,079 | 5,552 | 5,228 |
| 90 | 8,896 | 6,820 | 5,899 | 5,420 | 5,092 |
| 100 | 8,553 | 6,606 | 5,757 | 5,289 | 5,009 |
| 400 | 6,462 | 5,134 | 4,574 | 4,270 | 4,106 |

Приложение 13

Для расчета газопроводов низкого давления (трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 1050-88)

| Удельные потери давления | Условный проход и наружный диаметры, мм |
| --- | --- |
|  | ½; 21,25; 15,75 | ; 26,75; 21,25 | 1; 33,5; 27 | ; 42,25; 35,75 | ; 48; 41 | 2; 60; 53 | ; 75; 68 | 3; 88,5; 80,5 |
| Природный газ (ρ=0,73 кг/м3; γ =15·10-6м2/с) |
| 0,10 0,11 0,12 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,35 0,37 | 0,049/0,018 0,053/0,020 0,058/0,021 0,073/0,027 0,082/0,030 0,097/0,036 0,110/0,041 0,120/0,044 0,130/0,048 0,140/0,052 0,160/0,059 0,170/0,063 0,180/0,067 | 0,16/0,059 0,18/0,067 0,19/0,070 0,24/0,089 0,27/0,099 0,32/0,118 0,36/0.133 0,40/0,148 0,43/0,159 0,48/0.178 0,53/0,196 0,56/0,200 0,60/0.220 | 0,42/0,155 0,47/0,174 0,51/0,189 0,63/0,230 0,71/0,260 0,84/0,310 0,92/0,340 1,05/0,390 1,13/0,420 1,26/0,470 ,34/0,470 1,42/0,500 1,46/0,530 | 1,23/0,46 1,41/0,52 1,55/0,57 1,85/0,65 2,01/0,70 2,20/0,72 2,31/0,73 2,49/0,75 2,72/0,76 2,76/0,77 2,91/0,78 3,03/0,78 3,13/0,78 | 2,15/0,76 2,27/0,80 2,39/0,81 2,71/0,84 2,91/0,86 3,19/0,88 3,36/0,89 3,61/0,91 3,78/0,92 4,00/0,93 4,24/0,94 4,38/0,95 4,51/0,95 | 4,32/1,1 4,55/1,2 4,78/1,2 5,43/1,2 5,83/1,2 6,39/1,3 6,73/1,3 7,25/1,3 7,59/1,3 8,06/1,3 8,50/1,4 8,81/1,4 9,08/1,4 | 8,50/1,6 9,97/1,6 9,42/1,6 10,70/1,7 11,40/1,7 12,50/1,8 13,30/1,8 14,20/1,8 14,90/1,9 15,90/1,9 16,70/1,9 17,30/1,9 17,90/2,0 | 13,4/2,01 4,1/2,1 14,8/2,1 16,8/2,1 18,1/2,2 19,9/2,3 20.9/2,3 22,5/2,3 23.5/2,4 25,0/2,4 26,3/2,4 27,4/2,4 28,2/2,5 |
| 2,25 2,50 | 0 94/0,320 100/0,320 | 2,13/0,480 2,26/0,490 | 4,10/0,680 4,35/0,690 | 8,79/1,00 9,34/1,00 | 12,70/1,20 13,50/1,20 | 25,60/1,8 27,20/1,8 | 50,50/2,6 53,60/2,6 | 79,7/3,2 84,6/3,2 |
| 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5.25 5.50 5,75 6,00 6,25 7,50 8,75 10,00 12,50 15,00 17,50 | 1,06/0,320 1,11/0,330 1,16/0,330 1,21/0,34 1,27/0,34 1,31/0,34 1,35/0,35 1,40/0,35 1,44/0,35 1,49/0,36 1,52/0,36 1,57/0,36 1,61/0,36 1,65/0,36 1,69/0,36 1,87/0,37 2,05/0,38 2,20/0,39 2,50/0,40 2,78/0,41 3,05/0,42 | 2,40/0,500 2,51/0,510 2,64/0,510 2,75/0,52 2,85/0,52 2,96/0,53 3,07/9,53 3,17/0,53 3,28/0,54 3,43/0,55 3,46/0,55 3,56/0,55 3,65/0,56 3,74/0,56 3,82/0,56 4,25/0,57 4,64/0,59 5,00/0,60 5,68/0,62 6,27/0,63 6,82/0,65 | 4,60/0,700 1,84/0,710 5,07/0,720 5,30/0,72 5,54/0,73 5,69/0,74 5,89/0,74 6,09/0,75 6,29/0,76 6,48/0,77 6,67/0,77 6,84/0,77 7,10/0,78 7,18/0,78 7,35/0,78 8,16/0,81 8,92/0,83 9,63/0,84 10,93/0,87 12,40/0,89 13,08/0,91 | 9,89/1,00 10,37/1,10 10,88/1,10 11,30/1,1 11,72/1,1 12,24/1,1 12,66/1,1 13,08/1,1 13,51/1,1 13,92/1,1 14,34/1,1 14,65/1,2 15,07/1,2 15,39/1,2 15,70/1,2 17,48/1,2 19,25/1,2 20,60/1,3 23,40/1,3 24,70/1,3 28,20/1,4 | 14,20/1,30 14,90/1,30 15,70/1,30 16,40/1,3 17,10/1,3 17,70/1,3 18,30/1,3 18,90/1.4 19,60/1,4 20,10/1,4 20,62/1,4 21,20/1,4 21,80/1,4 22,30/1.4 22,80/1,4 25,30/1,5 27,70/1,5 29,90/1,5 33,90/1,6 37,60/1,6 41,10/1,6 | 28,80/1,8 30,20/1,8 31,70/1,9 33,1/1,9 34,3/1,9 35,6/1,9 36,8/1,9 38,1/2,0 39,3/2,0 40,5/2,0 41,6/2,0 42,8/2,0 43,8/2,1 44,9/2,1 45,9/2,1 51,1/2,1 55,8/2,2 60,2/2,2 68,3/2,3 76,4/2,3 82,4/2,3 | 56,70/2,6 59,50/2,6 62,50/2,7 65,10/2,7 67,60/2,7 70,10/2,7 72,53/2,8 75,00/2,8 77,40/2,8 79,70/2,8 82,00/2,8 84,30/2,9 86,30/2,9 88,40/2,9 90,50/2,9 00,50/2,9 09,90/3,0 18,30/3,1 33,00/3,2 47,00/3,2 58,00/3,2 | 89,5/3,2 94,1/3,3 98,6/3,3 102,0/3 ,4 107,0/3,4 111,0/3,4 114,0/3,5 118,0/3,5 122,0/3,5 125,0/3,6 129,0/3,6 132,0/3,6 136,0/3,6 139,0/3,7 142,0/3,7 158,0/3,8 173,0/3,8 186,0/3,5 208,0/3,9 227,0/3,9 246,0/3,9 |
| 20,00 25,00 | 3,29/0,43 3,77/0,44 | 7,38/0,66 8,48/0,68 | 14,13/0,93 16,20/0,96 | 30,50/1,4 34,90/1,4 | 44,50/1,6 49,90/1,6 | 88,3/2,3 98,5/2,3 | 169,00/3,2 189,00/3,2 | 262,0/3,9 294,0/3,9 |
| 30,00 | 4,18/0,45 | 9,37/0,69 | 18,20/1,00 | 38,20/1,4 | 54,70/1,6 | 107,2/2,3 | 207,00/3,2 | 323,0/3,9 |
| 35,00 | 4,56/0,46 | 10,26/0,70 | 19,70/1,00 | 41,30/1,4 ^ | 59,10/1.6 | 116,0/2,3 | 224,00/3,2 | 349,0/3,9 |
| 40,00 45,00 50,00 | 4,92/0,47 5,27/0,49 5,62/0,50 | 11,10/0,70 11,90/0,70 12,40/0,70 | 21,00/1,00 22,30/1,00 23,50/1,00 | 43,90/1,4 46,80/1,4 48,90/1,4 | 63,30/1,6 67,10/1,6 70,70/1,6 | 125,0/2,3 132,0/2,3 139,0/2,3 | 239,00/3,2 254,00/3,2 267,00/3,2 | 372,0/3,9 395,0/3,9 416,0/3,9 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а)	основная литература (в соответствии с ККО):

- Протасевич А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Протасевич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 285 с. - (Высшее образование).

- Ионин А.А. Газоснабжение : учебник / А. А. Ионин. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 439 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература

- Круглов Г.А. Теплотехника : учеб. пособие для студ. вузов / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 207 с.

- Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Гдалев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6350.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

б) дополнительная литература (в соответствии с ККО):

  - Кононова М.С. Теплогазоснабжение с основами теплотехники [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кононова М.С., Воробьева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30850.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

  - Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНИП 41-01-2003 / Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). - М. : Энергия, 2010. - 142 с. - (Безопасность труда России).

  - Протасевич А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Протасевич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 285 с. - (Высшее образование).