ОАО «ГАЗПРОМ»

Негосударственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ОЧНОЙ   ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

по профессиональному модулю

ПМ. 05. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (по отраслям)

по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

Новый Уренгой 2015

Сборник методических указаний разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств и рабочей программы профессионального модуля ПМ. 05. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (по отраслям)

Разработчик:

Светлана Петровна Ванислава, преподаватель Новоуренгойского техникума газовой промышленности.

Данный сборник методических указаний

является собственностью

© НОУ СПО Новоуренгойский техникум

газовой промышленности ОАО «Газпром»

Рассмотрен  на заседании кафедры

электротехнических дисциплин

дисциплин и рекомендован к применению

Протокол №__ от «___»____________201   г.

Заведующая кафедрой ЭТС

_____________________ Е.Г. Константинова

Зарегистрирован в реестре программной и

учебно-методической документации

Регистрационный номер ___________________

Содержание

| 1 | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Памятка для студента |  |
| 3 | Методические указания по выполнению лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа №1 |  |
|  | Лабораторная работа №2 |  |
|  | Лабораторная работа №3 |  |
|  | Лабораторная работа №4 |  |
|  | Лабораторная работа №5 |  |
|  | Лабораторная работа №6 |  |
|  | Лабораторная работа №7 |  |
|  | Лабораторная работа №8 |  |
|  | Лабораторная работа №9 |  |
|  | Лабораторная работа №10 |  |

Пояснительная записка.

Настоящий сборник методических указаний  по выполнению  лабораторных работ входит в учебно-методический комплекс по профессиональному модулю ПМ. 05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) и является частью основной профессиональной образовательной программы НОУ СПО «НТГП» по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, разработанной в соответствии с ФГОС СПО

Сборник методических указаний  по выполнению  лабораторных  работ входит в учебно-методический комплекс по профессиональному модулю ПМ. 05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) и адресован студентам очной формы обучения.

Методические указания включают перечень оборудования, порядок выполнения работы,  краткий теоретический блок, индивидуальные задания для проведения расчетов, вопросы для самоконтроля, список использованных источников.

Для углубленного изучения теоретического материала, закрепления  студентами знаний и приобретения практических навыков и умений при анализе показателей надежности средств и систем автоматизации предусматривается проведение 10 лабораторных работ для очной формы обучения.

Методические указания разработаны на основании образовательного маршрута по профессиональному модулю ПМ.05 представленного в таблице

Таблица 1 – Образовательный маршрут по профессиональному модулю ПМ. 05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)

| Формы отчетности, обязательные для сдачи | Количество |
| --- | --- |
| лабораторные занятия | 10 |
| практические занятия | 2 |
| Итоговая аттестация (при наличии) | Дифференцированный зачет |

При выполнении лабораторных работ по  модулю студентами  проводится анализ невосстанавливаемых и восстанавливаемых, резервированных и нерезервированных систем со всеми видами избыточности: структурной, нагрузочной и временной; рассматривают случаи общего и структурного резервирования. Во всех этих случаях надежность системы анализируется при различных законах распределения отказов и восстановления системы и ее элементов, например экспоненциальном, Релея, гамма-, нормальном, Вейбулла и др.

Выполнение лабораторных работ предусматривает использование ЭВМ и программного обеспечения Mathcad. Компьютерные технологии решения задач иллюстрируются многими примерами, представленными в методических указаниях.

Уважаемый студент!

Сборник методических указаний по профессиональному модулю ПМ. 05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)  создан Вам в помощь для работы на лабораторных занятиях,  при выполнении заданий и подготовке к текущему и итоговому контролю по модулю.

Приступая к выполнению лабораторных работ, Вы должны внимательно изучить их методические указания. При выполнении лабораторных работ рекомендуется сначала ознакомиться с ходом работы, прочесть теоретические положения, выполнить пошагово работу с учетом индивидуального задания и обязательно сделать вывод о проделанной работе, анализируя полученные графики и числа при решении поставленной задачи, а также ответить устно на контрольные вопросы. Обратите внимание на содержание отчета и контрольные вопросы, ответы на которые можно найти в теоретическом положении соответствующих методических указаний, либо в литературе указанной в списке использованных источников Оформленный отчет по работе должен быть представлен к зачету.

В сборнике приведен  перечень лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим и лабораторным работам необходимо для получения зачета по МДК и допуска к квалификационному экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу.

В процессе выполнения лабораторных и практических работ предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая математические расчеты, построение графиков, ответы на теоретические вопросы и т.п.

По  итогам выполнения лабораторной работы проводится защита, представляющая собой устный ответ студента по теме лабораторной работы или выполнение индивидуального задания, например решение задачи.

Внимание! Если в ходе изучения МДК у Вас возникают трудности, то Вы всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, которые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя.

В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.

Желаем Вам удачи!

Лабораторная работа №1

Тема: Исследование возможностей программного средства MathCAD

Цель: ознакомиться с программным средством  MathCAD, приобрести навыки решения уравнений , построения графиков и других математических операций с помощью программного обеспечения

Теоретическое положение

## MathCAD является математическим редактором, позволяющий проводить разнообразные математические и научные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными арифметическими вычислениями. Пользователь получает возможность просто и наглядно в привычной для математика форме вводить с помощью редактора формул математические выражения и тут же получать результат.

## В число выполняемых действий входит:

- ввод математических выражений,

- проведение различных расчетов,

- подготовка графиков различных результатов вычислений,

- ввод данных из внешнего файла,

- ввод данных во внешний файл,

- оформления веб-страниц,

- предоставление доступа к справочному материалу по математике.

Краткое описание элементов интерфейса

MathCAD имеет стандартный интерфейс Windows.

- Строка меню.

- Строка инструментов.

- Строка форматирования.

- Рабочая область.

- Строка состояния.

- Всплывающее или контекстное меню (нажимается правая кнопка мыши), содержание зависит от места вызова.

- Панель инструментов Математика и доступные из нее инструменты.

Среди особых элементов интерфейса следует отметить панель инструментов Математика (рис. 1). Эта панель служит для доступа к панелям инструментов, обеспечивающих вставку математических вычислений или символов. При необходимости панели инструментов можно установить: View – Toolbars – v Resources.

Рисунок 1 - . Панель инструментов Математика и доступные из нее инструменты

- Панель Calculator служит для вставки основных математических операций.

- Панель Graph служит для вставки графика в документ.

- Панель Matrix служит для вставки матрицы, для работы с матрицами и матричными операциями.

- Панель Evaluation представляет операторы вычисления.

- Панель Calculus представляет операторы интегрирования, дифференцирования, суммирования, ..

- Панель Boolean представляет булевы операторы и предназначена для вставки логических или булевых операций.

- Панель Programming служит для программирования средствами MathCad .

- Панель Greek представляет греческие символы.

- Панель Symbolic служит для вставки символьных операторов.

Ввод символов

Большую часть окна занимает рабочая область, в которую можно вводить математические выражения, текстовые поля и элементы программирования. Чтобы отметить место, куда вносить формулу (или текст) имеется курсор ввода + («щелкнуть» указателем мыши в нужном месте либо передвинуть его клавишами клавиатуры    . По мере ввода на месте курсора появляется вертикальная и горизонтальная линия ввода синего цвета, отмечающее место редактирования в данный момент. Символы, цифры, формулы … вводят с клавиатуры, но лучше вводить с панели. Редактирование производится подобно редактированию формул, созданных в WORD редактором формул, однако есть различия, а именно, редактирование зависит от того, как будет выделяться запись, слева на право или наоборот.

Особенности некоторых операторов и символов

- Вводя знак = (равенство) для вычисления математических выражений, мы фактически применяем оператор вычисления или численного вывода. Его также можно ввести, вызывая инструмент = с панели инструментов Evaluation. Действия происходят с числами или числовыми выражениями.

- Оператор присваивания := (двоеточие и равенство) применяется для задания  имени переменным.

- Наряду с численным выводом MathCad  имеется возможность символьного или аналитического вычисления значения выражения. Для символьного вычисления применяется операция символьного вывода  (стрелка).

- Знак = (равенство, как после написания жирным шрифтом) можно найти на панели Boolean (или нажимая сразу две клавиши на клавиатуре ctrl и =). Этот символ используют для записи уравнения, например, .

К допустимым символам относятся: большие и маленькие буквы; числа от 0 до 9,   , греческие буквы, символ подчеркивания __, символ  , нижний индекс. Имя не может начинаться с цифры, символа подчеркивания, штриха или процента. Символ  может быть только первым в имени. Все буквы имени должны иметь один стиль и шрифт. Имена не могут совпадать с именами встроенных функций, констант и размерностей.

Массивы: векторы, матрицы и ранжированные переменные

В MathCad выделяются 2 типа массивов (рис. 2):

- векторы (или одномерные массивы), двумерные матрицы и многомерные массивы (тензоры);

- ранжированные переменные (векторы, элементы которых определенным образом зависят от их индекса).

Существует несколько способов создания массивов. Один из наиболее простых способов: ввести имя массива (например, а) и знак присваивания (:=), затем на панели инструментов Matrix выбрать первый инструмент (Insert Matrix), указать количество строк и столбцов, подтвердить свой выбор (т.е. нажать OK), ввести все элементы массива вручную.

| а |  | б |
| --- | --- | --- |
| в | г |  |  |

| д | е |
| --- | --- |

Рисунок 2 - Пример ввода массива и проведение операций с ним: а – вызов инструмента Matrix; б – создание шаблона матрицы; в – отображение шаблона матрицы; г – представление матрицы; д – отображение шаблонов для проведения некоторых операций с матрицей; е – отображение результатов выполненных операций с матрицей

К матрицам, содержащим только числовые значения, можно применять различные алгебраические действия сложение, вычитание, умножение.

Ранжированные переменные являются разновидностями векторов и предназначены для циклов или итерационных вычислений (рис. 3, 4). Например, для создания ранжированной переменной c элементами 0 1 2 3 4 5 необходимо ввести имя переменной (например, r), оператор присваивания, выбрать на панели Matrix инструмент ранжированная переменная (m..n), в результате будем иметь следующее: r:= .. .. ... В первое место заполнения ( .. ) ввести число (или два числа через запятую, тем самым укажем шаг изменения последующих чисел), во второе место заполнения следует ввести значение правой границы ранжированной переменной (рис. 3).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рисунок 3 - Пример ввода ранжированной переменной с шагом 1: а – вызов шаблона ранжированная переменная; б – отображение шаблона ранжированная переменная; в – ввод величин для создания ранжированной переменной; г – отображение результата создания ранжированной переменной

Рисунок 4 - Пример ранжированной переменной с шагом отличным от 1

Существует 2 типа отображения массивов: в форме матрицы (см рис. 2 е) и в форме таблицы (см рис. 5 б).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 5 - . Пример отображения матрицы в форме таблицы: а – вызов шаблона матрицы, б – отображение матрицы в форме таблицы

Функции

В MathCad формально функции можно разделить на 2 группы: встроенные и заданные пользователем. Имена функций можно вводить с клавиатуры или вызывать с панели инструментов (f(x)), некоторые можно ввести с панели  Calculator. Функции записываются в обычной для математика форме. Например,

z:=5

h(x):=x+z

h(1)=6

Символьные вычисления

Имеется возможность символьного или аналитического вычисления выражения. Для символьных выражений имеется ряд специальных средств. Одно из них – это оператор символьного вывода  (стрелка) (рис. 6). Результат получается после аналитического преобразования. Используя символ  можно упрощать результаты.

Рисунок 6 -  Пример использования символа вывода

Выполнять символьные преобразования можно при помощи меню. В частности, Expand раскладывает на тригонометрические множители (рис. 7).

Рассмотрим процедуру дифференцирования и интегрирования с использованием инструментов, расположенных на панели Calculus и символьного вычисления (рис. 8). Выберем на панели Calculus инструмент интеграл (), в результате появится шаблон .. d .. , в первое место заполнение записать выражение, которое нужно проинтегрировать, во второе – переменную, по которой ведется интегрирование. Для дифференцирования используется инструмент панели Calculus  «».

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 7 - Пример символьного преобразования с использованием Expand: а – обращение к Expand; б – отображение результата Expand

| а | б |
| --- | --- |

в

Рисунок 8 -  Пример работы с инструментами панели Calculus: а – вызов шаблонов, б  – ввод выражений в места заполнений шаблонов и получения результатов, в – получение результата с предварительным заданием функции

Решение уравнений в MathCAD

Многие уравнения и системы из них не имеют аналитического решения. Однако они могут решаться численными методами с заданной погрешностью (не более значения, заданного системной переменной TOL). Для простых уравнений вида  решение находится с помощью функции: root(Выражение Имя переменной). Функция реализует вычисления итерационным методом, причем можно задать начальное значение переменой, это полезно, если возможны несколько решений и тогда выбор решения определяется выбором начального значения переменой. На рисунке 9 приведен пример применения функции root для вычисления корня уравнения.

Рисунок 9 -  Пример решения уравнения с использованием функции root

Применяя функцию root надо помнить, что корень функции – это не то значение аргумента, при котором выражение равно нулю, а то значение аргумента, при котором значение выражения не превышает значения системной переменой TOL. Чтобы функция сработал правильно, необходимо переменной TOL присвоить новое значение, например 10-7, заменив им предопределенное значение (10-3).

Для поиска корней полинома степени  MathCAD содержит функцию: polyroots(V). Она возвращает вектор корней многочлена (полинома) степени n,  коэффициенты которого находятся в векторе V, имеющим длину, равную n+1. Вектор коэффициентов заполняется в обратном порядке. Включая все коэффициенты многочлена, даже если они равны нулю.

При решении систем нелинейных уравнений используется специальный вычислительный блок, открываемый служебным словом Given и имеющий следующую структуру:

Given

уравнения

ограничительные условия

выражение с функцией find или miner.

Между функциями find и miner существует принципиальное различие. Функция find используется, когда решение реально существует (хотя и не является аналитическим), а функция miner пытается найти максимально приближение даже к несуществующему решению путем минимизации среднеквадратической погрешности решения.

Рассмотрим пример решения системы нелинейных уравнений с помощью функции find.

Первое решение найдем, приняв ограничение x<0 (рис. 10 a), второе, приняв x>0 (рис. 10 б). Следует отметить, что для решения системы уравнений указали начальные значения x и y (т.е. x:=-1   y:=1 )

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок. 10 - Пример решения системы нелинейных уравнений: а – первая часть решения при условии x>0; б – вторая часть решения при условии x<0

Создание графиков

Графики создаются панелью инструментов Graph. В MathCAD можно построить графики 2 типов:

- двумерные графики (декартовы и полярные графики);

- трехмерные графики (линии уровня в трехмерном пространстве, трехмерная гистограмма, трехмерное множество точек, векторное поле).

Рассмотрим одну из процедур построения двумерного графика. Введем значения аргумента х  как ранжированную переменную. Запишем функцию в зависимости от этого аргумента. Укажем место, где будет располагаться область графика. Выберем на панели Graph значок . В обозначенном месте документа появится область графика с  несколькими местами заполнителями. Введем в места заполнений на осях имена переменных и функций, которые должны быть изображены на графике (рис. 11). Вид графика можно изменить, изменяя его данные, форматируя его внешний вид или добавляя элементы оформления. Для форматирования графиков можно воспользоваться контекстным меню, выбрав Format (или «щелкнуть» по той области, форму которой планируется изменить).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 11 -  Пример построения графика: а – задание функции, ее аргументов и вызов шаблона для построения графика, б – иллюстрация результата

На одном графике можно построить до 16 зависимостей. Для этого через запятую в место заполнения для наименования оси ординат (ось у) вносят наименования функций (рис. 12).

Рисунок 12 -  Пример построения нескольких зависимостей на одном рисунке

Общие положения работы в MathCAD

Пакет MathCAD является средой для работы с числами, текстами, формулами и графиками. Он предназначен для выполнения инженерных и научных расчетов. По форме MathCAD является электронной таблицей без предварительного фиксированного  разграничения ячеек, но с направлением описания слева – направо и сверху – вниз.

Особенности пакета MathCAD:

- Используется привычный для математиков способ записи уравнений, математических операций, графиков.

- Для создания простых выражений достаточно их набрать с помощью клавиш клавиатуры и (или) обратиться к соответствующей панели инструментов.

- Ввод уравнений облегчается специальным инструментарием, содержащим многие более редкие математические операторы. Формулы или изображения могут перетаскиваться из электронных книг MathCAD.

- В MathCAD используется принцип заполнения шаблонов. MathCAD позволяет создать график или математическое выражение (интеграл, сумму и т.п.) путем заполнения свободных полей в вызываемых шаблонах.

- Вычислительные алгоритмы имеют модульную структуру.

- Численные методы, используемые в MathCAD, являются общепринятыми, отличаются надежностью и устойчивостью.

- Для вызова контекстной справочной системы следует отметить указателем сообщение об ошибке, оператор или функцию, и, нажав F1, можно сразу получить нужную справочную информацию с пошаговыми разъяснениями и примерами. В MathCAD имеется полный указатель тем с поиском по ключевым словам.

- В комплект поставки MathCAD входят электронные книги с множеством констант, формул, графических изображений, которые можно переносить в рабочий документ.

- В MathCAD,  как в Excel, любое изменение содержимого рабочего документа вызывает обновление (пересчет) всех зависимых результатов и перерисовку графиков (слева– направо и сверху– вниз).

- В MathCAD, как в текстовых редакторах, имеются различные шрифты, форматы, средства работы с файлами и печать.

Основные правила для построения графиков

- «Щелкнуть» мышью там, где нужно создать график.

- Выбрать Декартов график из меню Графика или нажать @, появится бланк с 6 пустыми полями, которые нужно заполнить.

- Пустое поле в середине горизонтальной оси предназначено для независимой переменной. Введите туда дискретную переменную, переменную с индексом или любое выражение, содержащее переменную.

- Пустое поле в середине вертикальной оси предназначено для переменной, график которой нужно построить. Введите туда дискретную переменную, переменную с индексом или любое выражение, содержащее переменную, находящуюся на горизонтальной оси.

- Другие 4 поля предназначены для указания диапазонов и заполняются по умолчанию или вручную.

- Для отображения графика следует щелкнуть мышью вне его поля или нажать F9.

- Чтобы представить несколько зависимостей на одном графике, введите первую переменную по оси ординат с запятой в конце. Ниже появится пустое поле для второй переменной (выражения), введите вторую переменную с запятой в конце, ниже появится третье поле и т.д. (до 16 графиков).

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Ход работы:

Варианты заданий для выполнения.

Задача 1

Задание массивов и ранжированной переменной. Определение параметров массива.

Пример:

В ы в о д  з н а ч е н и й

О п р е д е л е н и е  м и н  и  м а к с

С р е д н е е  з н а ч е н и е

О д и н а к о в ы е  з н а ч е н и я

Медиана

С р е д н е -к в а д р а т и ч н о е  з н а ч е н и е

| № | Задание | Определить |
| --- | --- | --- |
| 1 | 82 77 52 86 91 36 62 98 89 100 41 72 95 16 79 69 25 50 27 99 | L8,19,6,5,18; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 2 | 69 90 74 29 67 100 7 15 66 49 451 22 69 73 31 100 51 48 31 | L12,10,9,7,13; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 3 | 99 81 41 1 2 63 81 24 11 41 33 71 46 68 90 37 27 965 94 | L9,16,13,1,12; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 4 | 29 21 26 59 7 82 80 88 68 92 76 32 28 38 15 71 13 17 78 98 | L6,18,2,12,9; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 5 | 57 21 77 1 50 511 49 7 32 69 749 33 32 78 78 36 92 | L6,7,3, 2, 19; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 6 | 54 69 41 57 79 13 59 48 94 35 9 21 71 17 77 8 10 40 63 42 | L19, 18, 20, 1, 9; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 7 | 52 54 76 55 36 952 90 16 80 52 277 20 38 70 19 452 92 | L7, 8, 16, 9, 5; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 8 | 38 9 50 90 95 74 94 68 2 65 94 51 94 71 43 79 87 682 89 | L18, 7, 11, 19, 14; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 9 | 13 38 80 50 34 49 73 45 34 93 86 96 75 97 27 7 1 90 74 45 | L10, 2 ,1, 3, 9; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |
| 10 | 76 44 34 25 75 3036 30 84 86 83 93 51 83 100 49 96 22 10 70 | L17, 16, 6, 8, 12; min;max;mode;среднее значение;медиану;средне-квадратичное значение |

Задача 2

Построение графиков и взятие производной.

Пример:

| № варианта | y | x |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6x2+2x+8 | 0.01..5 |
| 2 | 2x2+3 |  |
| 3 | (x2 + x)/(x2 − 3x + 2) | 0.01..1000 |
| 4 | 5x+x2-10 | 0.01..500 |
| 5 | x-6 | 0.01..200 |
| 6 | (2-x)3 |  |
| 7 | cos(x) | 0.01..5 |
| 8 | 3/(x-4) | 0.01..200 |
| 9 | ex | 0.01..500 |
| 10 | 10x+x2+2x3+12 | 0.01..1000 |

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Какие способы создания массивов существуют в MathCAD?

- Как можно изменить размер созданной матрицы?

- Какие функции встроены в MathCAD для определения параметров матрицы?

- Каким образом можно образовать новую матрицу из уже существующих?

- Какие функции имеются в MathCAD ?

- Что такое число обусловленности квадратной матрицы?

- Какие способы отображения массивов существуют в MathCAD ?

- Для чего нужны функции mode, mean, stdev?

Список использованных источников:

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа №2

Тема: Определение показателей надежности элементов по опытным данным

Цель: Исследовать законы распределения вероятности безотказной работы элементов и их основных показателей надежности. Дать характеристику интенсивности отказа каждому закона распределения.

Теоретические положения:

В теории надежности под элементом понимают элемент, узел, блок, имею- показатель надежности и входящий в состав системы. Элементы бываютдвух видов: невосстанавливаемые (резистор, конденсатор, подшипники и т. п.) и восстанавливаемые или ремонтируемые (генератор тока, колесо автомобиля, телевизор, ЭВМ и т. п.). Отсюда следует, что показателями надежности невосстанавливаемых элементов являются только такие показатели, которые характеризуют надежность техники до ее первого отказа. Показателями надежности восстанавливаемых элементов являются показатели, которые характеризуют надежность техники не только до первого отказа, но и между отказами.

Показателями надежности невосстанавливаемых элементов являются:

- Р(t) — вероятность безотказной работы элемента в течение времени t;

- T1 — среднее время безотказной работы (наработка до отказа);

- f(t) — плотность распределения времени до отказа;

- λ — интенсивность отказа в момент t.

Между этими показателями существуют следующие зависимости:

P(t) = e-0t•λtdt,

F(t) = -P’(t), P(t) = 0∞ftdt,

λ (t) = f(t)P(t),

T1= 0∞Ptdt.

Интенсивность отказа многих элементов, особенно элементов электроники, является величиной постоянной: λ (t) =λ. В этом случае зависимости между показателями надежности имеют вид:

Р(t) = e-λt ,

T1=1λ,

ft=λe-λt ,

λ (t) =λ = const.

Показателями надежности восстанавливаемых элементов являются:

- ω(t)— параметр потока отказов в момент времени t;

- Т — среднее время работы между отказами (наработка на отказ).

Показателями надежности восстанавливаемых элементов могут быть также показатели надежности невосстанавливаемых элементов. Это имеет место в тех случаях, когда система, в состав которой входит элемент, является неремонтируемой по условиям ее работы (необитаемый космический аппарат, аппаратура, работающая в агрессивных средах, самолет в процессе полета, отсутствие запчастей для ремонта и т. п.). Между показателями надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов имеют место следующие зависимости:

ωt=ft+0tωτft-τdτ,

limt→∞ωt=1T1.

Из выражений для показателей надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов можно сделать следующий важный вывод: основным показателем надежности элементов сложных систем является интенсивность отказов λ(t). Это объясняется следующими обстоятельствами:

- надежность многих элементов можно оценить одним числом, т. к. их интенсивность отказа — величина постоянная;

- по известной интенсивности λ(t) наиболее просто оценить остальные показатели надежности элементов и сложных систем;

- λ(t) обладает хорошей наглядностью;

- интенсивность отказов нетрудно получить экспериментально.

Следует, однако, иметь в виду, что плотность распределения наиболее полно характеризует случайное явление — время до отказа. Остальные показатели, в том числе иλ(t), лишь в совокупности позволяют достаточно полно оценить надежность сложной системы.

Основным способом определения показателей надежности элементов сложных систем является обработка статистических данных об их отказах в процессе эксплуатации систем или при испытаниях в лабораторных условиях, этом возможны следующие два случая:

- Отказавшие элементы в процессе испытания или эксплуатации системы новыми не заменяются (испытания без восстановления);

- отказавший элемент заменяется новым того же типа (испытания с восстановлением).

Невосстанавливаемые элементы

Исходными статистическими данными является время работы элементов до первого отказа: t1,t2,…,. ti,…, tN. Тогда среднее время работы элемента доотказа равно среднему арифметическому времени ti т. е.

T11Ni=1Nti.

Обозначим через V(t) число элементов, для которых отказ произошел не позднее момента времени t. Тогда вероятность отказа элемента равна

Q = v(t)N

а вероятность безотказной работы —

P(t) = 1-Q(t)

Пусть последовательностьt1,t2,…,. ti,…, tN получена упорядочениемисходной последовательности. Функция Q(t) представляет собой эмпирическуюфункцию распределения, и если всеti различны, то

Q(t) = 0,iN,l,

Восстанавливаемые элементы

Исходными статистическими данными являются моменты времени отказов элементов:t1,t2,…,. ti,…, tn, где n— число отказавших элементов, N — общее число элементов, участвующих в испытаниях. Весь период испытаний разбивается на интервалы времени определенной длины, и подсчитывается количество отказавших элементов на каждом интервале.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Ход работы:

Последовательность выполнения лабораторной работы:

1. Задаем массив наработки на отказ:

1.1 для этого ставим курсор мыши в рабочее окно программы Mathcadи вводим переменную Х и присваиваем ей значения, взятые из выданных вариантов, нажав на панели иструментов на «Калькулятор» - «Определение :»(изображаемое значком «:=»).

1.2 после этого выполняем транспонирование матрицы, нажав клавишу «Ctrl+1», или нажав на панели иструментов на «Вектор и матрица» - «Транспонирование матрицы»(изображаемое значком «MT»).

1.3далее вставляем матрицу сочетанием клавиш «Ctrl+M»или нажав на панели иструментов на «Вектор и матрица»-«Матрица или вектор»(изображаемое значком «»).

1.4 выбираем число строк и столбцов и нажимаем «ОК»

2.Определяем размер выборки:

2.1для этого пишем:

длина(X) =                                                   (1)

и присваиваем

N := длина(X)                                                 (2)

3.Определяем среднее знпчение:

3.1 для этого вводим формулу:

1*XN                                                         (3)

или функцию:

mean(X)=                                                     (4)

и присваиваем:

m:= mean(X)                                                 (5)

3.2 находим медиану

median(X)=                                                  (6)

4.Определяем наиболее часто встречаемое значение времени отказа

4.1 для этого вводим функцию:

mode(x)=                                                     (7)

5.Определяем размах выборки

5.1 Для этого сначало определяем максимальное значение:

max(x)=                                                      (8)

5.2 Затем минимальное значение:

min(x)=                                                      (9)

5.3 Размахом выборки будет являться разница между максимальным и минимальным значением:

max(x)-min(x)=                                             (10)

6.Определяем среднеквадратичное отклонение

6.1 СКО определяет функция:

stdev(x)=                                                  (11)

6.2 Затем находим плотность вероятности вставляя определенную функцию для каждого типа распределения,нажав на панели иструментов на «Вставить функцию» :

6.3 Затем в колонке «Катекория функции» выберем «Плотность вероятности», а в колонке «Имя функции» выберем необходимую:

Предположим что у нас нормальное распределение то получим:

7.Строим график кривой плотности вероятности для нормального распределения:

7.1 Для этогонажимаем на панели иструментов на «График» :

7.2 Затем появится дополнительная строка в которой нажимаем на

«График Х-У @»:

7.3 Появится пустой местозаполнитель в который вводим определитель плотности вероятности и переменную X, получим:

8.Строим график кривой функциираспределения вероятности :

8.1 Для этого вставляем График и в местозаполнителе вводим определитель функциираспределения вероятности, который можно найти нажав на панели иструментов на «Вставить функцию»,затем в колонке «Катекория функции» выберем «Распределение вероятностей», а в колонке «Имя функции» выберем необходимую:

Получим:

9. Построение графика интенсивностиотказов:

9.1 Для этого вставляем График и в местозаполнителе вводим определитель интенсивности отказов, который определяется делением распределения вероятности на плотность вероятности:

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Какие показатели надежности относятся к невосстанавливаемым элементам?

- Какие показатели надежности относятся к восстанавливаемым элементам?

- Дайте определение средней наработке на отказ элемента. Запишите формулу

- Дайте определение интенсивности отказов элемента. Запишите формулу

- Дайте определение потока отказов  элементов. Запишите формулу

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа №3

Тема: Исследование надежности и риска нерезвированной технической системы

Цель: приобретение навыков исследования надежности и риска нерезвированной технической системы

Постановка задачи

Дано:

- структурная схема системы в виде основного (последовательного в смысле надежности) соединения элементов;

- n — число элементов системы;

- i — интенсивность отказа i-го элемента системы, i = 1, 2,..., n;

- ri— риск из-за отказа i-го элемента системы, i = 1, 2,..., n;

- R—допустимый риск;

- Т — суммарное время работы системы.

Определить:

- Показатели надежности системы:

- Pc(t) — вероятность безотказной работы системы в течение времени t. а также ее значения при t = T и t =Ti;

- Ti — среднее время безотказной работы системы;

- Rc(t)— риск системы как функцию времени; значение риска при t-T и

Теоретическое положение

Основными показателями надежности нерезвированной невосстанавливаемой системы являются

- Pc(t)вероятность безотказной работы системы в течение времени t.

- Ti — среднее время безотказной работы.

При постоянных интенсивностях отказов элементов

Pct=e-c1, Ti=1c,

где с=i=1n-1i-интенсивность отказа системы

Риск системы RctиRc*(t)вычисляются по следующим формулам:

Rct=Qc(t)сi=1niri2.1

Rc*t=i=1nqi(t)ri2.2

гдеQct=1-Pc(t)- вероятность безотказной работы системы в течении времени t, Ti-среднее время безотказной работы. При постоянных интенсивностях отказов элементов

GRt,n=Rc(t)Rc*(t)=1-e-nin1-e-t                                (2.3)

GRt,nявляется убывающей функцией , при этом:

limt→0GRt, n=1 ; limt→∞GRt, n=1n

Это означает, что с увеличением времени работы системы погрешность приближенной формулы увеличивается.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Ход работы:

- Задаем массивы интенсивности отказа элеметовi

- Задаем  массив рисков

- Задаем остальные выданные значения

- Определяем интенсивность отказов системыс

с=i=1n-1i

- Определяем среднее время безотказной работы

Ti=1c

- Определяем вероятность безотказной работы

Для этого проделаем следующие шаги:

- После этого построим 2 графика

- Посмотрим значения риска от времени при различных значениях n , для этого

- Исследуем зависимость GRt,n, для этого

Построив графики для 3—4 значений n, в итоге получим семейство кривыхиз которых можно сделать два важных вывода:

- Чем больше элементов n и чем больше время работы системы, тем больше погрешность приближенной формулы.

- Приближенной формулой можно пользоваться в том случае, когда время работы системы мало и риск, вычисленный по приближенной формуле, не превышает допустимого значения.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

Контрольные вопросы.

- Отличие резервированной системы от нерезервированной

- Основные виды резервирования

- Зависимость количества элементов системы и времени работы от погрешности

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа №4

Тема: «Исследование свойств структурно резервированных систем при общем резервировании с постоянно включённым резервом

Цель: приобрести навыки определения  свойств структурно резервированных систем при общем резервировании с постоянно включённым резервом

Постановка задачи

Дано:

Техническая система с основным соединением элементов:

- n— число элементов системы;

- λi — интенсивность отказа элемента i-го типа, i = I, 2	…n;

- t — текущее время работы системы, не превосходящее допустимого времени из условия старения;

- m— кратность резервирования, m< 4 .

Необходимо:

- оценить эффективность структурного резервирования как метода повышена надежности;

- выполнить сравнительный анализ надежности системы при структурном и нагрузочном резервировании;

- Исследовать влияние последействия отказов на эффективность структурного резервирования.

. Теоретическое положение:

Показателями эффективности различных методов обеспечения и повышения надежности могут быть выигрыш надежности по вероятности отказа Gy(t)

выигрыш по среднему времени безотказной работы Gt. Выигрышем надежности называется отношение показателя надежности резервированной системы, к соответствующему показателю надежности нерезервированной системы.

Так как для резервированной системы с постоянно включенным резервом вероятность и среднее время безотказной работы выражаются формулами:

Pct=1-1-e-λtm+1, Tc=T0i=1m+11i

то соответствующие выигрыши имеют вид:

Gqt=Q0(t)Qc(t)=11-e-λtm

Gqt=TcT0=i=1m+11i

В формулах приняты обозначения:

- Q0(t), Т0 — вероятность отказа и среднее время безотказной работы исходной (основной) системы;

- Qc(t), Тc— вероятность отказа и среднее время безотказной работы резервированной системы;

- λ= const— интенсивность отказа исходной нерезервированной системы.

Анализ выигрышей надежности позволяет сформулировать следующие важные свойства структурного резервирования:

- чем более надежна система и чем меньше время ее работы, тем выше эффективность резервирования;

- чем выше кратность резервирования, тем выше выигрыш надежности любому из критериев, однако с ростом кратности резервирования скорое роста выигрыша убывает;

- при резервировании с постоянно включенным резервом значительное повышение кратности резервирования ведет к несущественному повышен среднего времени безотказной работы;

- интенсивность отказа резервированной системы

λсt=P'c(t)Pc(t)

является возрастающей функцией времени. При t = 0 λс(/) = 0 и с ростом t λс(t) асимптотически стремится к интенсивности отказа нерезервированной системы.

Существенное повышение надежности может достигаться путем применения нагрузочного резервирования. В процессе проектирования сложных технических систем конструктор не может уменьшить нагрузку на элементы более, чем в 10 раз по сравнению с номинальной. При этом интенсивность отказов остается постоянной во времени и для многих элементов линейно убывает с уменьшением коэффициента нагрузки.

Сравнительный анализ надежности резервированных систем показывает, что нагрузочное резервирование может быть более эффективным в системах, предназначенных для длительной работы. Во многих практических случаях существует критическое время работы т , после которого более целесообразным оказывается нагрузочное резервирование.

Указанные свойства резервирования полезно знать не только конструктору, но и инженеру, занимающемуся эксплуатацией техники, обеспечивая безопасность жизнедеятельности. Данная лабораторная работа позволит численно оценить эффективность резервирования, как средства повышения надежности и снижения риска.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Последовательность выполнения работы

Лабораторную работу следует выполнять в такой последовательности:

Исследование эффективности структурного резервирования.

Сравнительный анализ структурного и нагрузочного резервирования.

Исследование влияния последействия отказов на эффективность структурного резервирования.

В отчете о лабораторной работе должны быть следующие пункты:

- Постановка задачи.

- Результаты исследований в виде формул, графиков и таблиц по каждому из разд. 3.3.1—3.3.3.

- Выводы по результатам исследований.

1. Оценка выигрыша надежности по среднему времени безотказной работы

Присваиваем переменной x предел от 0 до 9. Для этого на панели инструментов открываем функцию «калькулятор», пишем х и выбираем значение присвоить (:=). Затем открываем функцию «матрица» и выбираем «диапазон» (m…n). Вместо m и n пишем свои числа.

Присваиваем переменной Gt(x) формулу суммы. Для этого на панели инструментов выбираем функцию математический анализ, а в нем значок суммы, и пустых квадратиках пишем свои значения.

Составляем таблицу для переменных х и Gt(x) для это пишем эти переменные и после них ставим знак «=». Mathсad автоматически высчитает значения.

Присваиваем значения для переменных G1(y), G2(y), G3(y), G4(y). Для этого воспользуемся формулой.

Как мы видим степень в знаменателе со впадает с переменной, т.е. у переменно G1 первая степень, у G2 вторая и т.д. Чтобы написать данную формулу в Mathсad, пишем нашу переменную Gn, значок присвоить (:=) и пишем числитель. Затем на панели инструментов снова выбираем функцию «калькулятор» (если вы ее закрыли) и выбираем знак деление (/).

Далее ставим скобки и пишем числитель. Для того чтобы присвоить «е» степень –у, воспользуемся все тем же «калькулятором» и выберем функцию «экспонента».

Для возведения знаменателя в какую-либо степень, после скобок (в знаменателе) выберем функцию «возведение в степень».

Оценка выигрыша надежности по вероятности отказа системы

Присваиваем значение переменной «у» (0.1,0.2...2) и строим таблицы для всех переменных (G1(y) – G4(y).

Присваиваем значение переменной «у» (0.1,0.2...2).Строим график данных переменных. Для этого на панели инструментов выбираем вкладку «График». Вот что мы видим:

В места указанные стрелочками пишем наши переменные. Слева пишем переменные от G1(y) до G4(y), а внизу пишем «у».

После нажимаем Enter и получаем наш график.

При увеличении y выигрыш надежности G(y) убывает, т.е. чем более надежна резервируемая система и чем меньше время ее работы, тем выше эффективность резервирования.

2.Исследование свойств интенсивности отказа резервированной системы

Присваиваем значение переменным Рс(t),  и t

Присваиваем значение переменным от с1(y) до с4(t).

Примечание: перед написание данной формулы лучше сначала сделать так

, т.к. если сначала написать числитель, знаменатель уже будет невозможно написать.

Далее строим график данных переменных, так как это было показано ранее.

Из графика видно, что интенсивность отказа резервированной системы при t=0 равна нулю и увеличивается с течением времени, стремясь к постоянной величине, равной интенсивности отказов нерезервированной системы

Далее устанавливаем пределы данных переменных. Для этого выбираем в панели инструментов функцию «Математический анализ» а в нем «двусторонний предел». Для присвоения значения на панели инструментов выбираем функцию «Вычисление» и в ней опцию «Вычислить аналитически»

Получаем:

3.Сравнительный анализ эффективности нагрузочного и структурного резервирования

Присваиваем значение переменным G1q(x) до G3q(x), так как это было показано ранее. Получаем:

По данным переменным строим график.

Из графика видно, что область применения структурного резервирования тем шире, чем меньше n

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- Как производится оценка выигрыша надежности по среднему времени безотказной работы?

- Что такое интенсивность отказа?

- Что такое нагрузочное и структурное резервирование?

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа №5

Тема: Исследование свойств структурно резервированных систем при общем резервировании замещением

Цель: Провести сравнительный анализ надежности однотипных систем при общем постоянно резервировании и при резервировании замещением; исследовать влияние надежности автомата контроля и коммутации на эффективность резервирования замещением; исследовать свойства интенсивности отказа резервированной системы

Постановка задачи

Дано:

- .Техническая система с основным соединением элементов;

- λ=I=1nλi– интенсивность отказа нерезервированной системы, состоящей из n элементов;

- t- текущее время работы системы;

- m- кратность резервирования, не превосходящая по условиям физической реализуемости четырех;

Необходимо:

- Провести сравнительный анализ надежности однотипных систем при общем постоянно резервировании и при резервировании замещением;

- Исследовать влияние надежность автомата контроля и коммутации на эффективность резервирования замещением;

- Исследовать свойства интенсивности отказа резервированной системы

Теоритическое положение:

Основными показателями надежности невосстанавливаемой системы являются: Pc(t) – вероятность безотказной работы в течение времени t, T1 – среднее время безотказной работы. Формулы для Pc(t) и T1 в случае резервирования замещением имеют вид:

Pct=e-λti=0m(λt)ii!									       (1)

T1=T0 (m+1)										       (2)

Где T0 = 1/ λ – среднее время безотказной работы нерезервированной системы; m – кратность резервирования.

Формулы справедливы для случая, когда основная и все резервные системы одинаковы и автомат контроля и коммутации, физически реализующий подключение резервной системы при отказе работающей, абсолютно надежен. Анализ формул (1) и (2) показывает, что эффективность резервирования замещением выше, чем при постоянно включенном резерве, а расход ресурса ниже. Однако резервирование замещением по сравнению с постоянно включенным резервом имеет ряд недостатков, основными из которых являются:

- Необходимость автоматов контроля и коммутации для подключения резерва при отказе работающей системы;

- Снижение производительности системы из-за того, что резервные системы не работают при исправной основной системе.

Учет надежности автомата контроля и коммутации снижает эффективность резервирования; при определенных условиях оно может оказаться нецелесообразным.

Показателями эффективности резервирования замещением могут быть выигрыши надежности по вероятности отказа Gq(t) и по среднему времени безотказной работы GT. Наибольший выигрыш по сравнению с постоянным резервом система имеет по среднему времени безотказной работы. Интенсивность отказа системы с увеличением времени работы растет при t = ∞ стремится, как и при постоянном резервировании, к интенсивности отказа нерезервированной системы.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

5 Ход работы:

4.5.1 Исследование эффективности структурного резервирования замещением при идеальном автомате контроля и коммутации

Эффективность резервирования замещением по сравнению с постоянно включенным резервом можно оценить по показателям выигрыша Gq(t), Gt, которые имеют вид:

Gqt≔(1-e-λ*t)m+11-e-λt*i=0m(λ*t)ii! 									       (3)

Gt≔m+1i=1m+11i      										       (4)

Построим график зависимости показателя выигрыша от времени. Для этого воспользуемся функцией построения графика Martcad.

Получим следующий график

4.5.2 Оценка выигрыша надежности по вероятности отказа

Найдем оценку выигрыша надежности по вероятности отказа, воспользуемся формулой	Gqx,m=(1-e-x)m+11-e-xi=1mxii!					       		       (5)

Изменяя значения m от 1 до 4, построим график.

4.5.3 Оценка выигрыша надежности по среднему времени безотказной работы системы

Воспользуемся формулой

GTmt≔mt+1i=1mt+11i										       (6)

И присвоив значения mt от 0 до 10, построим график выигрыша надежности по среднему времени безотказной работы системы.

4.5.4 Исследование влияния контроля и коммутации на эффективность резервирования замещением

Найдем значения Pc(t) используя значения λ. λ1=0; λ2=0,1; λ=0,2.

Pct=λ+λ1λ1e-λi-λλ1e-λ+λ1i							       (7)

Построим график зависимости Pc(t) в интервале времени от 0 до 30.

4.5.5 Исследование свойств интенсивности отказа резервированной системы

В интервале времени от 0 до 200 найдем значения Lcc(t) при значениях m1=1, m2=2, m3=3, m4=4 по формулам

Pcct≔e-λt*j=0M(λ*t)jj!								       (8)

Lcct≔-ddt(e-λ*t*j=0Mλj*tjj!)Pcc(t)								       (9)

Далее воспользуемся функцией Mathcad для построения графика и построим график

Контрольные вопросы

- Что является основными показателями надежности невосстанавливаемой системы?

- Что такое резервирование?

- Виды резервирования?

- Что такое вероятность безотказной работы?

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование надежности и риска восстанавливаемой нерезервированной системы

Цель: Определить техногенный риск и сделать вывод о пригодности эксплуатации системы.

Теоретическое положение

Основными показателями надежности восстанавливаемых технических систем являются: наработка на отказ Т, функция готовности Kr(t) и коэффициент готовности Kv.

В общем случае эти показатели зависят от интенсивностей отказов и восстановлений элементов системы, времени ее непрерывной работы, вида и кратности резервирования. В случае нерезервированной системы они вычисляются по следующим формулам:

где   - интенсивность отказа системы; µс – интенсивность

восстановления системы, вычисляемая по формуле:

Следует иметь в виду, что первая формула является приближенной, погрешность которой зависит от исходных данных.

Граф состояний нерезервированной восстанавливаемой системы имеет вид, приведенный на рис. 5.1.

Граф состояний нерезервированной восстанавливаемой системы имеет вид, приведенный на рисунке

Функцию готовности системы можно определить следующими двумя способам.

Способ 1. Обозначим через Pi(t) вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии i, i = 0,1, 2,…, п . Тогда функционирование восстанавливаемой нерезервированной системы описывается следующей системой дифференциальных уравнений, составленной по графу состояний

Система дифференциальных уравнений решается численными методами при следующих начальных условиях: р0(0) = 1, p0,(0) = p2(0) =... = рn(0) = 0. Тогда функция готовности системы равна вероятности ее исправного состояния, т.е. Kr (t) = p0(t).

Способ 2. Будем рассматривать нерезервированную систему как один эле- мент, имеющий интенсивность отказа   и интенсивность восстановления µс.

Тогда функционирование системы можно описать графом

Из графа следует, что система может находиться лишь в двух состояниях: исправном (0) и отказом (1). Тогда ее функционирование можно описать следующей системой дифференциальных уравнений:

с начальными условиями: р0(0) = 1, p1,(0) = 0. Решением этой системы является первая функция.

Восстанавливаемые системы — это системы многократного использования- В течение времени "жизни" они могут отказывать и ремонтироваться. Тогда общий риск системы можно вычислить по формуле:

Расчет функции готовности Kr(t) является сложной задачей. Поэтому целесообразно пользоваться следующими двусторонними оценками для вычисления риска системы:

где Kr — коэффициент готовности системы.

Восстанавливаемые нерезервированные технические системы в смысле надежности имеют следующие важные свойства:

- Наработка на отказ системы не зависит от восстановления и численно равна среднему времени ее безотказной работы. Это свойство присуще лишь таким системам, элементы которых имеют постоянные интенсивности отказов.

- Функция готовности является убывающей функцией времени, при t = 0 Kг(0) = 1 и с ростом t убывает и стремится к постоянной величине, равной коэффициенту готовности. Это свойство также справедливо для систем, элементы которых имеют постоянные интенсивности отказов.

- Коэффициент готовности зависит от отношений  и чем

меньше эти отношения, тем выше функция и коэффициент готовности.

- Риск высоконадежной системы линейно возрастает со временем, определяется только надежностью техники и практически не зависит от интенсивности ее восстановления.

При выполнении этой лабораторной работы студент должен убедиться в истинности этих положений.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Ход работы:

Последовательность выполнения лабораторной работы:

1. Задаем массив интенсивности отказа системы

1.1 для этого ставим курсор мыши в рабочее окно программы Mathcad и вводим переменную λ и присваиваем ей значения, взятые из выданных вариантов, нажав на панели иструментов на «Калькулятор» - «Определение :» (изображаемое значком «:=»).

1.2 после этого выполняем транспонирование матрицы, нажав клавишу «Ctrl+1», или нажав на панели иструментов на «Вектор и матрица» - «Транспонирование матрицы» (изображаемое значком «MT»).

1.3 далее вставляем матрицу сочетанием клавиш «Ctrl+M» или нажав на панели иструментов на «Вектор и матрица» - «Матрица или вектор» (изображаемое значком «»).

1.4 выбираем число строк и столбцов и нажимаем «ОК»

2.Задаем массивы интенсивности восстановления системы()

3.Задаем массив рисков(r)

4.Определяем интенсивность отказа

n:=8        t:=0.0.01..T        rd:=R

5.Определяем среднее время безотказности работы

6.Определяем интенсивность восстановления системы

7.Определяем коэффициент готовности

8.Строим график

8.1 Для этого нажимаем на панели иструментов на «График» :

8.2 Затем появится дополнительная строка в которой нажимаем на

«График Х-У »:

8.3 Появится пустой местозаполнитель в который вводим определитель плотности(Kг1(t)) вероятности и переменную t, получим:

9.Вычисление риска системы:

Пример:

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Ход работы

- Вывод

- Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Дайте определение восстанавливаемой системе?

- Что представляет из себя резервирование?

- Как изменяются показатели надежности при резервировании?

- Риск системы?

- Перечислите законы распределения?

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа №7

Тема: Исследование надежности и риска резервированной восстанавливаемой системы.

Цель: Изучение влияния восстановления (ремонта) на надежность и риск технической системы.

Теоритическое положение:

Основными показателями надежности восстанавливаемых систем являются: наработка на отказ Т, функция готовности Кг(t), коэффициент готовности Кr. Эти показатели зависят от следующих основных факторов: вид и кратность резервирования, дисциплина обслуживания.

Для повышения надежности техники наиболее часто применяются два вида резервирования: с постоянно включенным резервом и по методу замещения. При этом обслуживание системы может осуществляться с двумя видами приоритета- прямым и обратным. При прямом приоритете техника обслуживается в порядке ее поступления в ремонт. При обратном приоритете первой обслуживается система, поступившая в ремонт последней.

Из двух указанных видов резервирования наибольший выигрыш надежности достигается при резервировании замещением. Однако это резервирование имеет два существенных недостатка:

- для его физической реализуемости требуется автомат контроля состояния системы и коммутации при отказе работающей системы;

- снижается производительность системы, т.к. резервные системы до замещения не работают.

Наработка на отказ и коэффициент готовности резервированных восстанавливаемых систем при одной обслуживающей бригаде вычисляются по следующим формулам:

а) для системы с постоянно включенным резервом

T=T0 i=0m1i+1!ρi         Kt  =TT+1μ

б) для резервированной системы замещением

T=T0i=0m1ρi        Kr=TT+1μ

В формулах приняты обозначения: ρ=λμ ,  T0=1λ  Показатели надежности Т и Кr зависят от числа обслуживающих бригад. Формулы для любых видов обслуживания легко получить топологическими методами расчета надежности. 
Приведем формулы для двух обслуживающих бригад:

а) для системы с постоянно включенным резервом:

T=T0i=0m-12ii+1!ρi+2m-1m+1!ρm,    Kr=TT+12μ  ;

б) для резервированной системы замещением:

T=T0i=0m-12iρi+2m-1ρm ,    Kr =TT+12μ  ;

Риск системы определяется по формуле:

Rt=rMt=rλ0tΡm τdτ ,                            (6.1)

где M(t) – среднее число отказов системы в течении времени t, Pm(t) – вероятность пребывания системы в предотказовом состоянии в момент τ. Для расчетов можно использовать простую приближенную формулу

R(t)=rλρmt ,                                                        (6.2)

где Pm – стационарная вероятность пребывания системы в предотказовом состоянии.

Правила техники безопасности:

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности,

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2.542-96)

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций , соединенных с землей.

При пользовании элетроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества

В помещениях запрещается:

а) зажигать огонь;

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

в) курить;

г) сушить что-либо на отопительных приборах;

д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре

Источниками воспламенения являются:

а) искра при разряде статического электричества

б) искры от электроборудования

в) искры от удара и трения

г) открытое пламя

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электроборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного производственного процесса необходимо оставить включенными только необходимое оборудование.

Ход работы:

Определение наработки на отказ T и коэффициента готовности Kг системы при двух видах резервирования, одной и двух бригадах обслуживания.

Расчетные формулы для случая дублированной системы (m=1) имеют вид:

- дублированная система с постоянно включенным резервом:

  - одна обслуживающая бригада (n=1):

T :=T0∙1+12∙ρ		Kr≔1+2∙ρ1+2∙ρ+2∙ρ2

  - две обслуживающие бригады (n=2):

T≔T0∙1+12∙ρ		Kr≔1+2∙ρ1+2∙ρ+ρ2

- дублированная система замещением:

  - одна обслуживающая бригада (n=1):

T≔T0∙1+1ρ		Kr≔1+ρ1+ρ+ρ2

  - две обслуживающие бригады (n=2):

T≔T0∙1+1ρ		Kr≔1+2+ρ1+ρ+12∙ρ2

- нерезервированная система:

T≔T0			Kr≔11+ρ

Создаем матрицу формул размерностью 8×1 по числу формул для T и Kг дублированной системы. В формулы подставляем значения ρ, выполняем расчеты.

ρ1≔1	ρ2≔0.1	ρ3≔0.05	  ρ4≔0.01	  λ≔0.00018 	T0≔1λ

Результаты расчетов занести в таблицу, по примеру ниже:

| ρ | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | 1.5 | 6 | 11 | 51 |
| TP2 | 1.5 | 6 | 11 | 51 |
| KP1 | 0.6 | 0.984 | 0.995 | 1 |
| KP2 | 0.75 | 0.992 | 0.998 | 1 |
| TZ1 | 2 | 11 | 21 | 101 |
| TZ2 | 2 | 11 | 21 | 101 |
| KZ1 | 0.667 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| KZ2 | 0.8 | 0.995 | 0.999 | 1 |
| Kг | 0.5 | 0.909 | 0.952 | 0.99 |

TP1, TP2 – наработка на отказ системы с постоянно включенным резервом с одной и двумя обслуживающими бригадами соответственно;

TZ1, TZ2 – наработка на отказ системы, резервированной по принципу замещения с одной и двумя обслуживающими бригадами соответственно;

KP1, KP2 – коэффициент готовности системы с постоянно включенным резервом с одной и двумя обслуживающими бригадами соответственно;

KZ1, KZ2 – коэффициент готовности системы, резервированной по принципу замещения с одной и двумя обслуживающими бригадами соответственно.

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие важные выводы:

- наработка на отказ резервированной системы с кратностью (m=1) не зависит от числа ремонтных бригад;

- при малых значениях ρ наработка на отказ дублированной системы замещением практически вдвое больше, чем при дублировании с постоянно включенным резервом;

- резервирование с восстановлением является мощным средством повышения наработки на отказ системы;

- число ремонтных бригад оказывает незначительное влияние на коэффициент готовности дублированной системы, если ρ мало;

- при малых ρ вид резервирования практически не влияет на величину коэффициента готовности.

Содержание отчета

- Тема

- Цель

- Теоретическое положение

- Расчеты, графики

- Вывод

- Контрольные вопросы

6.5  Контрольные вопросы:

1 Основные показатели надежности восстанавливаемых систем?

2 Виды резервирования?

3 Что такое TP, TZ, KP, KZ ?

4 Какие выводы можно сделать, проанализировав таблицу данных?

Список использованных источников:

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 1. 61с.

- Хмельницкий А.К., Пожитков В.В., Кондрашкова Г.А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное пособие/ГОУВПО СПб, 2005. Часть 2. 74с.

- Бидасюк Ю.М. Самоучитель Mathsoft MathCAD

Лабораторная работа № 8

Тема: Исследование надежности технических систем с учетом их физической реализуемости.

Цель: Изучение влияния на показатели надежности системы следующих факторов:

- различных видов законов распределения времени до отказа;

- неодновременности работы элементов системы;

- последействия отказов.

Постановка задачи

Дано:

структурная схема технической системы;

n — количество элементов системы;

τ — период работы системы;

Pi(t) — вероятность безотказной работы элементов, i = 1, 2,...,п;

[a1,b1] — интервал времени работы элементов на периоде т , i = 1,2,..., п;

t— время работы системы.

Определить:

вероятность Pi ,пр(t)и среднее время T1i ,пр безотказной работы элементов с Учетом времени их простоя;

Вероятность безотказной работы системы без учета и с учетом времени иростоя элементов: Pc(t)и Pc,пр(t)соответственно;

вероятности безотказной работы Pc(t) и Pc,пр(t)в виде таблиц значений и графиков;

среднее время безотказной работы системы без учета и с учетом времени простоя элементов T1и с.

Теоретическое положение

На периоде τ элементы системы работают не одновременно. Рассмотрим функционирование одного элемента. Пусть на интервале времени от а до bэлемент работает, а вне этого интервала — простаивает. На следующем периоде длительностью т элемент работает на интервале от  τ+ адоτ + b и простаивает вне этого интервала, и т. д. Выключение элемента не влияет на его надежность. Пусть P(t) — вероятность безотказной работы элемента вслучае, когда он работает непрерывно. Оценим его надежность при условии, что элемент может простаивать на заданных интервалах времени. Общее выражение вероятности безотказной работы элемента Pпр(t)при наличии интервалов простоя для нашего случая будет иметь вид:

при  0<t ≤a;

приkτ + a <  t ≤ kτ + b, k = 0,1,2, …;  (8.1)

при  (k-1)τ + b <  t ≤ kτ + a, k = 1,2, …

Pпрt= 1,  Pt-kτ-b+a-a,Pkb-a,

Соотношение (8.1) определяет новый закон распределения времени работы элемента с учетом его простоя. Закон Pпр(t)имеет на три параметра больше.чем P(t).

Среднее время безотказной работы вычислим на основе формулы (8.1). Интегрируя Pnp(t),получим:

T1,пр = 0∞Pпрtdt=a+k=0∞kτ+akτ+bPt-kτ-b+a-adt+

+k=1∞k-1τ+bkτ+aPkb-adt=a+k=0∞k(b-a)(k+1)(b-a)Ptdt+

+τ-b+ak=1∞Pkb-a=  0∞Ptdt+a+τ-b+ak=1∞Pkb-a.

Отсюда:

T1,пр=T1+a(τ-b+a)k=1∞Pkb-a.                      (8.2)

где T1— среднее время безотказной работы элемента в случае его непрерывной работы.

В частности, для экспоненциального распределения с параметромλ  получим:

T1,пр=1λ+a+τ-b+ak=1∞e-λk(b-a)=1λ+a+τ-b+aeλ(b-a)-1                   (8.3)

Из формулы (8.3) следует, что повысить среднее время безотказной работы элемента можно не только путем уменьшения интенсивности отказа λ, но также и путем увеличения времени его простоя за счет уменьшения величины b-а.Полагаяа =0, получим, что выигрыш по среднему времени безотказной работы равен:

GT1=T1,прT1=1+λ(τ-b+a)eλ(b-a)-1

Численное значение выигрыша по критерию T1 при τ = 10 час приведено в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Выигрыш по среднему времени безотказной работы в зависимости от X и времени работы элемента Ь-а

| λ, час-1 | b-а, час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 0.1 | 1.00 | 1,16 | 1,49 | 2.22 | 4.61 |
| 0.01 | 1,00 | 1.24 | 1,65 | 2.47 | 4.% |
| 0,001 | 1,00 | 1.25 | 1.66 | 2.50 | 5,00 |
| 0.0001 | 1,00 | 1,25 | 1.67 | 2.50 | 5,00 |

Из таблицы следует, что на величину T1,пр(t)оказывает влияние не только на-

рность элемента, но и увеличение времени его простоя, когда элемент не всходует свой ресурс надежности.

Рассмотрим систему, состоящую из п элементов, имеющих интервалы простоя. Для каждого элемента системы эти интервалы имеют различную пронзительность на периоде τ. Тогда время до отказа элементов всегда имеет неэкспоненциальное распределение, выражаемое формулой (8.1).

Оценка надежности такой системы осуществляется методами, учитывающими произвольный характер времени до отказа элементов. Вероятность безотказной работы нерезервированной системы, состоящей из п элементов равна вероятность безотказной работы резервированной системы кратности т с постоянным резервом равна:

Pct=1-i=0m1-Pit, и т.д.

# Ход работы:

# Исходя из своего вариантавибираем  структурную схему расчета  надежности. Например:

# состоит из n=4 элементов и представляет собой общее резервирование с постоянно включенным резервом.

Присваиваем параметр экспоненциального закона распределения λ, которому подчинено случайное время работы элементов до отказа и период работы τ, состоящий из интервалов работы и простоя каждого элемента. Они равно:

Для этого ставим курсор мыши в рабочее окно программы Mathcad и вводим нужную переменную, нажав на панели иструментов на «Калькулятор» - «Определение :» (изображаемое значком «:=»).

На остальной части периода τ элементы выключены из работы.

Задаем вероятность безотказной работы каждого элемента:

По формуле (8.1) найдем вероятность безотказной работы элементов с учетом

простоя:

Примечание: фигурная скобка ставится нажатием клавиши «Ъ» на англ. Раскладке.

На основе структурной схемы определим вероятность безотказной работы системы с учетом  простоя элементов. Вероятность безотказной работы нерезервированной подсистемы, состоящей из элементов 1 и 2, ровна произведению их вероятностей безотказной работы.

Тогда

Вероятность безотказной работы резервной подсистемы равна

Поэтому вероятность безотказной работы всей системы с учетом времени простоя элементов равна

Таблицу значений и графики вероятности\ей безотказной работы элементов и систем получим в Microsoft Excel. В ячейках A1:A11 записываются заголовки столбцов. В колонке А посещается время t, изменяющееся от 5 до 500 часов с шагом 5 часов. В ячейку В2 записывается отношении текущего времени работы системы к периоду T=10:

В ячейку С2 помещается значение k как целое от деления t на T:

В ячейках D2:G2 содержатся формулы для вычисления вероятностей безотказной работы элементов:

Заметим, что для 2-го и 3-го элементов расчетные формулы записываются, начиная с ячеек Е5 и F8, поскольку в предыдущих ячейках значения функций равны единице.

Ячейки H2 и I2 содержат формулы для вычисления вероятностей безотказной работы системы при наличии и отсутствии интервалов простоя элементов:

Затем полученные формулы протягиваются на весь блок рассчитываемы ячеек.

Затем строим графики зависимости надежности элементов  P1-4 от t:

Обратим внимание на то, что надёжность элементов по критерию P(t) определяется временем их работы. Чем меньше это время, тем более надежным оказывается элемент.

Самым надежным является второй элемент, работающий на периоде 1 час, третий элемент работает 3 часа, первый элемент - 5 часов, а четвертый - 7 часов

Затем строим график  зависимости вероятностей безотказной работы системы для случаев непрерывной и неодновременной работы элементов:

Вычислим среднее время безотказной работы элементов и системы. Среднее время безотказной работы элементов без учета времени простоя равно

Найдем среднее время безотказной работы системы без учета времени простоя элементов

Определим среднее время безотказной работы элементов с учетом времени их простоя

Среднее время безотказной работы системы с учетом времени простоя элементов определим на основе табличных данных, по формуле трапеций:

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

*закон распределения времени безотказной работы элементов и системы существенно зависит от того, как долго элементы пребывают  в  выключенном состоянии

*надежность системы по вероятности Р(t) значительно выше, если на определенных интервалах времени элементы простаивают, причем с течением времени разница Рпр(t)-P(t) будет увеличиваться

*наличие интервалов простоя элементов повышает так же среднее время безотказной работы системы, которое в нашем случае увеличилось с 375 до 1030, т.е. почти в 3 раза

Варианты к лабораторной № 8

Лабораторная работа № 9

9.1 Тема: Анализ влияния профилактики на надежность технической системы.

9.2 Цель: Оценить влияние профилактики на надежность технической системы

9.3 Постановка задачи

Дано:

- закон распределения времени безотказной работы системы и его параметры;

- закон распределения времени восстановления системы и его параметры;

- T2 – среднее время между очередными профилактиками, в часах;

- Tв2 – среднее время проведения профилактик, в часах.

Определить:

- математическое ожидание T1 и среднее квадратическое отклонение σ1 времени безотказной работы системы без профилактики;

- математическое ожидание Tв1 и среднее квадратическое отклонение σв1 времени восстановления системы без профилактики.

Определить показатели надежности системы без профилактики:

- Kг1, T, Tв;

- функцию готовности системы Kг1(t);

- среднее суммарное число отказов системы M1(t);

- среднюю суммарную наработку системы m1(t) за время t.

Определить для системы с профилактикой:

- коэффициент готовности Kгс, наработку на отказ Tс и среднее время восстановления Tвс;

- зависимость коэффициента готовности системы от частоты профилактики для различных значений времени ее проведения в виде таблицы и графика;

- оптимальное значение частоты профилактики T2опт, при которой коэффициент готовности системы Kгс превышает коэффициент готовности Kг1 системы без профилактики и имеет при этом наибольшее значение.

9.4 Теоретическое положение

Профилактика применяется с целью продления периода эксплуатации системы. Средняя наработка на отказ Tс, среднее время восстановления Tвс и коэффициент готовности Kгс вычисляются по формулам:

Tc=m1(T2)M1T2+Kr1(T2)                 (9.1)

Tвс=Tв1 M1T2+Tв2Kr1(T2)M1T2+Kr1(T2)              (9.2)

Krc=m1(T2)m1T2+Tв1M1T2+Tв2Kr1(T2)        (9.3)

где:

- T2 – время между профилактиками;

- Tв2 – время проведения профилактики;

- Kг1(T2) – функция готовности системы в момент времени T2;

- m1(T2) – средняя суммарная наработка системы в течение времени T2;

- M1(T2) – среднее суммарное число отказов системы в течение времени T2.

Из приведенных соотношений следует, что для системы с постоянной интенсивностью отказов проведение профилактики оказывается лишним, более того, оно даже уменьшает коэффициент готовности системы. Поэтому продление профилактик в этом случае вредно. Профилактические работы могут быть выгодны только для систем с неэкспоненциальным законом распределения времени до отказа. Критерием такой выгоды является выполнение равенства:

Krc ≥T1T1+Tв1                                               (9.4)

Если для заданных значений T2 и Tв2 неравенство (9.4) имеет место, то проведение профилактики целесообразно. Если это неравенство оказывается неверным, то профилактика лишь уменьшает готовность системы. В этом случае надо выяснить два вопроса:

- существует ли частота профилактики, для которой справедливо неравенство (9.4);

- при положительном ответе на первый вопрос определить оптимальное время между профилактиками T2опт, для которого коэффициент готовности системы достигает максимального значения.

По формулам (9.1) – (9.3) можно рассчитать показатели надежности без использования математических пакетов только для случая постоянных интенсивностей отказов и восстановлений системы. Однако как раз при этом применять профилактику и не нужно. В общем случае для расчетов необходимо иметь соответствующее программное средство. Будем использовать для анализа надежности системы с профилактикой программу prevention.exe.

Исходными данными являются параметры распределений. Для применения программы требуется знание математического ожидания и среднего квадратического отклонений этих распределений. Соответствующие формулы содержатся в табл. 9.1.

9.5 Ход работы:

9.5.1 Для проведения расчетов необходимо воспользоваться формулами связи начальных моментов с параметрами распределений. По табл. 9.1 находим математическое ожидание времени безотказной работы системы:

m=

Среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы:

σ=

Следовательно,

T1=

σ1=

9.5.2 Вычисляем среднее время восстановления системы:

Tв1=1λ

Таково же и значение σв1.

9.5.3 Вычисляем коэффициент готовности системы без профилактики:

Kг1=T1T1+Tв1

9.6 Варианты заданий к лабораторной работе

В таблице вариантов заданий приняты следующие обозначения законов распределения времени до отказа и времени восстановления:

- R – Рэлея;

- N – нормальный;

- U – равномерный;

- W – Вейбулла;

- Г – Гамма;

- TN – усеченно нормальный;

- Exp – экспоненциальный.

В скобках указаны параметры закона для данного варианта задания.

Лабораторная работа № 10

10.1 Тема: Исследование влияния временного резервирования на надежность технической системы.

10.2 Цель: Выполнить анализ влияния временного резервирования на надежность технической системы.

10.3 Постановка задачи

Дано:

- восстанавливаемая система с пополняемым временным резервом;

- закон распределения времени безотказной работы системы;

- закон распределения времени восстановления системы;

- tрез – величина пополняемого временного резерва, в часах.

Определить:

- математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение σ времени безотказной работы нерезервированной системы;

- математическое ожидание mв и среднее квадратическое отклонение σв времени восстановления нерезервированной системы;

- показатели надежности системы с временным резервом:

  - наработку на отказ Tрез;

  - среднее время восстановления Tв, рез;

  - коэффициент готовности Kг, рез;

  - вероятность безотказной работы Pрез(t);

- показатели надежности системы без учета временного резерва:

  - наработку на отказ T;

  - среднее время восстановления Tв;

  - коэффициент готовности Kг;

  - вероятность безотказной работы P(t);

- выигрыш надежности системы от введения временного резерва.

10.4 Теоретическое положение

Временное резервирование (временная избыточность) является важным способом повышения надежности технических и особенно информационных систем. Система обладает временным резервом, если для устранения отказа она имеет определенный запас времени. Временной резерв может быть как постоянной, так и случайной величиной.

Если после любого отказа системы временной резерв имеет один и тот же запас времени, то резерв является пополняемым. Если в результате отказа система продолжает «расходовать» резервное время, оставшееся после предыдущего отказа, то резерв является не пополняемым. В зависимости от этого различают системы с пополняемым или с не пополняемым резервом времени.

Предположим, что система обладает пополняемым резервом времени. Тогда стационарные показатели надежности, такие как наработка на отказ, среднее время восстановления и коэффициент готовности, определяются следующими соотношениями:

Tc=T+0∞GtHtdt0∞Gthtdt,  Tвс=0∞GtHtdt0∞Gthtdt,Kr=T+0∞GtHtdtT+Tв ,      (10.1)

где:

- T – наработка на отказ системы при отсутствии временного резерва;

- Tв – среднее время восстановления системы при отсутствии временного резерва;

- G(t) – функция распределения времени восстановления системы, Gt=1-G(t);

- H(t) – функция распределения резерва времени, Ht=1-H(t).

В частности, при постоянном резерве времени, равном tрез, имеют место формулы:

Tc=T+Tв-Ψ(tрез.)G(tрез.),Tвс=Ψ(tрез.)G(tрез.),Kr=T+Tв-Ψ(tрез.)T+Tв,              (10.2)

Где

Ψt=0∞Gt+xdx.

Выражения функции ψ(t) для различных распределений вероятностей приведены в табл. 10.1.

В таблице Ф0(t) – функция Лапласа, Г(t) – гамма-функция, I(α,t) – неполная гамма-функция.

Показатели надежности системы зависят от закона распределения времени восстановления системы и величины временного резерва и не зависят от закона распределения времени безотказной работы. Это следует из формул (10.1) и (10.2). Насколько велика данная зависимость, предстоит выяснить в лабораторной работе.

Функция готовности системы с пополняемым резервом времени определяется выражением:

Krt=Ft+F*g+GH*ω(t)                                 (10.3)

где:

- F(t) – функция распределения времени безотказной работы системы, Ft=1-F(t);

- g(t) – плотность распределения времени восстановления системы;

- ω(t) – параметр потока отказов нерезервированной системы:

ωt=K=0∞f*(k+1)*g*kt;

- * – обозначение свертки функций:

f*gt=0tft-xgxdx;

- f*k+1(t) – (k+1)-кратная свертка функции f(t);

- g*k(t) – k-кратная свертка функции g(t).

Вероятность безотказной работы системы с пополняемым резервом времени есть решение следующего интегрального уравнения:

P(t)=P*f*(gH)(t)+F(t)+f*(GH)(t).                                   (10.4)

Заметим, что временные показатели надежности зависят от закона распределения времени безотказной работы.

Интегрируя (10.4), получим выражение для среднего времени безотказной работы системы:

T1c0∞Ft+f*GHtdt1-0∞gHtdt=T+0∞GtHtdt0∞Gthtdt

Из формулы (10.1) следует, что среднее время безотказной работы равно наработке на отказ: T1с=Tс.

Таким образом, расчетные соотношения для всех основных показателей надежности системы с пополняемым временным резервом у нас есть. Однако проведение вычислений без использования компьютерных средств затруднительно, да и нецелесообразно. Воспользуемся программой timerezerve.exe. Программа рассчитывает показатели надежности системы с временным резервом на основе соотношений (10.1) – (10.4).

10.5 Ход работы:

10.5.1 Вычисляем начальные моменты для распределений по формулам из табл. 9.1 (Лабораторная работа №9).

Математическое ожидание времени безотказной работы системы:

m=αβ

Среднее квадратическое отклонение времени безотказной работы:

σ=αβ

Математическое ожидание времени восстановления системы:

mв=π4λ

Среднее квадратическое отклонение времени восстановления:

σв=4-π4λ

10.5.2 Рассчитываем

Tc=T+Tв-Ψ(tрез.)G(tрез.), Tвс=Ψ(tрез.)G(tрез.),Kr=T+Tв-Ψ(tрез.)T+Tв,

10.5.3 Делаем выводы по выполненным расчетам.

10.6 Варианты заданий к лабораторной работе

В таблице приняты следующие обозначения законов распределения времени до отказа и времени восстановления:

- R – Рэлея;

- N – нормальный;

- U – равномерное;

- W – Вейбулла;

- Г – гамма;

- TN – усеченно нормальный.

В скобках указаны параметры закона для данного варианта задания.